- 附件

- 全区水利安全生产风险管控“六项机制”

- 工作手册

宁夏回族自治区水利厅

2023年7月

目录

1 总则	- 1 -

2 主要依据和术语定义	- 3 -

2.1 主要依据	- 3 -

2.2 术语定义	- 8 -

3 风险查找机制	- 11 -

3.1 工作主要内容及责任主体	- 11 -

3.2 危险源辨识范围	- 11 -

3.3 危险源辨识制度	- 11 -

3.4 危险源辨识类别及对象	- 12 -

3.5 辨识方法	- 15 -

3.6 危险源确认	- 17 -

3.7 动态更新危险源	- 17 -

3.8 危险源信息填报	- 19 -

3.9 重大危险源信息审核	- 19 -

4 风险研判机制	- 20 -

4.1 工作主要内容及责任主体	- 20 -

4.2 风险等级	- 20 -

4.3 评价方法	- 20 -

4.4 评价实施	- 22 -

4.5 建立风险监管清单	- 26 -

4.6 安全生产状况评价	- 26 -

5 风险预警机制	- 27 -

5.1 工作主要内容及责任主体	- 27 -

5.2 强化监测监控	- 27 -

5.3 水利生产经营单位预警	- 28 -

5.4 水行政主管部门预警	- 29 -

5.5 预警结束和总结完善	- 29 -

5.6 提升监测预警能力	- 30 -

6 风险防范机制	- 31 -

6.1 工作主要内容及责任主体	- 31 -

6.2 强化风险源头控制	- 31 -

6.3 实施风险分级管控	- 32 -

6.4 落实风险管控措施	- 34 -

6.5 风险管控措施评审	- 38 -

6.6 落实隐患排查治理责任	- 39 -

6.7 加强隐患排查治理	- 40 -

6.8 推进水利安全生产标准化建设	- 44 -

6.9 加强防范措施监管	- 47 -

7 风险处置机制	- 48 -

7.1 工作主要内容及责任主体	- 48 -

7.2 健全完善应急预案	- 48 -

7.3 制定重大危险源“一源一案”	- 50 -

7.4 应急预案评审、公布和备案	- 50 -

7.5 应急预案评估和修订	- 52 -

7.6 事故信息报告	- 53 -

7.7 水利生产经营单位先期处置	- 53 -

7.8 水行政主管部门应急响应	- 54 -

7.9 信息发布和舆情应对	- 55 -

7.10 应急处置总结	- 55 -

7.11 组建应急机构和队伍	- 55 -

7.12 开展应急救援队伍培训和训练	- 56 -

7.13 开展应急演练和评估	- 57 -

7.14 加强应急值班值守	- 58 -

7.15 加强应急教育和培训	- 58 -

8 风险责任机制	- 59 -

8.1 工作主要内容及责任主体	- 59 -

8.2 严格落实主体责任	- 59 -

8.3 从业人员安全教育培训	- 61 -

8.4 严格落实行业监管责任	- 62 -

8.5 实行差异化动态监管	- 63 -

8.6 加强安全生产执法	- 64 -

8.7 严格责任追究	- 64 -

9 信息报告和处置	- 65 -

9.1 工作主要内容及责任主体	- 65 -

9.2  基本信息	- 65 -

9.3 信息报告	- 66 -

9.4 危险源信息	- 67 -

9.5 隐患信息	- 68 -

10 附则	- 71 -

附录（资料性附录）	- 72 -

附录1	- 72 -

水利水电工程施工重大危险源清单	- 72 -

附录2	- 75 -

水利水电工程施工一般危险源LEC法风险评价赋分表	- 75 -

附录 3	- 82 -

水库工程运行重大危险源清单	- 82 -

附录 4	- 84 -

水闸工程运行重大危险源清单	- 84 -

附录5	- 85 -

水库工程运行一般危险源风险评价赋分表（指南）	- 85 -

附录6	- 93 -

水闸工程运行一般危险源风险评价赋分表（指南）	- 93 -

附录7	- 100 -

水电站工程运行重大危险源清单	- 100 -

附录8	- 101 -

泵站工程运行重大危险源清单	- 101 -

附录9	- 102 -

水电站工程运行一般危险源风险评价赋分表（指南）	- 102 -

附录10	- 109 -

泵站工程运行一般危险源风险评价赋分表（指南）	- 109 -

附录11	- 118 -

堤防工程运行重大危险源清单	- 118 -

附录12	- 119 -

淤地坝工程运行重大危险源清单	- 119 -

附录13	- 120 -

堤防工程运行一般危险源风险评价赋分表（指南）	- 120 -

附录14	- 124 -

淤地坝工程运行一般危险源风险评价赋分表（指南）	- 124 -

附录15	- 127 -

危险源清单	- 127 -

附录16	- 128 -

水利工程建设项目生产安全重大事故隐患清单指南	- 128 -

附录17	- 131 -

水利工程运行管理生产安全重大事故隐患清单指南	- 131 -

附录18	- 133 -

水利水电勘测设计单位重大事故隐患参考清单	- 133 -

附录19	- 135 -

水文监测单位重大事故隐患直接判定清单	- 135 -

附录20	- 136 -

水利后勤保障单位重大事故隐患清单	- 136 -

附录21	- 137 -

北京市城镇供水厂生产安全事故隐患目录（2023版）	- 137 -

附录22	- 146 -

一般危险源风险评价表（LEC法）	- 146 -

一般危险源风险评价表（LS法）	- 146 -

附录23	- 147 -

作业条件危险性评价法（LEC法）	- 147 -

附录24	- 149 -

水库、水闸运行一般危险源风险评价方法---风险矩阵法（LS法）	- 149 -

附录25	- 151 -

水电站、泵站运行一般危险源风险评价方法---风险矩阵法（LS法）	- 152 -

附录26	- 155 -

堤防、淤地坝运行一般危险源风险评价方法—风险矩阵法（LS法）	- 155 -

附录27	- 157 -

风险矩阵法（LS法）	- 157 -

附录28	- 159 -

危险化学品重大危险源辨识评价结论（示例）	- 159 -

附录29	- 161 -

重大事故隐患判定结论（示例）	- 161 -

附录30	- 164 -

《危险源辨识与风险评价报告》主要内容及要求	- 164 -

附录31	- 165 -

风险分级管控清单（或危险源基本信息）	- 165 -

附录32	- 166 -

四色安全风险空间分布图（示例）	- 166 -

附录33	- 166 -

安全风险公告栏示例	- 167 -

附录34	- 168 -

岗位安全风险告知卡（示例）	- 168 -

附录35	- 169 -

需录入信息系统的规模以上水利工程	- 169 -

- 全区水利安全生产风险管控“六项机制”

- 工作手册

- 1 总则

1.1 为贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，深入推进我区水利安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，指导和规范全区水利安全生产风险查找、研判、预警、防范、处置、责任“六项机制”，加快实现水利生产经营单位安全风险自辨自控、水行政主管部门有效监管的安全风险管控工作格局，提升水利安全风险防控能力。根据《水利部关于印发构建水利安全生产风险管控“六项机制”的实施意见的通知》（水监督〔2022〕309号）和《水利部监督司关于印发构建水利安全生产风险管控“六项机制”工作指导手册（2023年版）的通知》（监督安函〔2022〕56号），结合我区水利实际，制定本工作手册。

1.2 本工作手册适用于自治区行政区域内水利安全生产风险管控工作，重点对全区水利行业“六项机制”提出指导性要求，旨在规范全区水利安全生产风险管控工作的基本流程，提高安全风险管控工作的效率和质量，实现安全生产风险管控闭环管理。

1.3 “六项机制”工作是指水利安全生产风险查找、研判、预警、防范、处置和责任等风险管控。

1.4 “六项机制”工作按照“三管三必须”和“分级、属地管理”的要求，坚持分级管控、分类实施、属地管理的原则。

1.5 水利生产经营单位是本单位安全风险管控工作的责任主体，负责构建本单位（工程）安全生产风险管控“六项机制”，建立完善管控制度，细化明确管控责任，严格落实管控措施，及时通过水利安全生产监管信息系统上报信息，从本质上提升风险管控能力。

水利生产经营单位包括但不限于从事水利工程建设、水利工程运行（水库、水闸、水电站、泵站、堤防、淤地坝、引调水工程、农村供水工程、灌区工程等），以及水利工程勘测设计、水文监测、水利科研与检验、水利后勤保障等单位。

1.6 全区各级水行政主管部门及其直属单位按照《水利安全生产监督管理办法（施行）》《关于建立水利安全生产监管责任清单的指导意见》规定的职责分工，组织本地区本单位开展构建水利安全生产风险管控“六项机制”有关工作，强化监管，督促指导水利生产经营单位构建并运用“六项机制”开展风险管控工作。

1.7 新建、扩建、改建、加固和拆除的防洪、防涝、灌溉、水力发电、供水、围垦等水利工程（包括配套与附属工程）建设项目，规模以上水利水电工程原则上应严格按照本细则各项要求开展工作。应急防汛、抗旱、抢险、救灾等投资较少、工期较短的水利工程建设项目，以及无专门管理机构或规模以下的水利水电工程，在确保有效防控风险的前提下，可根据实际适当简化或合并工作程序。

- 2 主要依据和术语定义

- 2.1 主要依据

- 2.1.1法律法规

（1）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号）

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号）

（3）《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）

（4）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）

（5）《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）

- 2.1.2 部门规章

（6）《水利工程建设安全生产管理规定》（水利部令第26号）

（7）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第16号）

（8）《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）

（9）《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全生产监督管理总局令第3号）

（10）《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）

- 2.1.3 规范性文件

（11）《构建水利安全生产风险管控“六项机制”的实施意见》（水监督〔2022〕309号）

（12）《水利安全生产监督管理办法（试行）》（水监督〔2021〕412号）

（13）《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156号）

（14）《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水监督〔2022〕326号）

（15）《水利部生产安全事故应急预案》（水监督〔2021〕391号）

（16）《关于建立水利安全生产监管责任清单的指导意见》（水监督〔2020〕146号）

（17）《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》（水监督〔2018〕323号）

（18）《水利部关于进一步加强水利生产安全事故隐患排查治理工作的意见》（水安监〔2017〕409号）

（19）《水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）》（办监督函〔2018〕1693号）

（20）《水利水电工程（水库、水闸）运行危险源辨识与风险评价导则（试行）》（办监督函〔2019〕1486号）

（21）《水利水电工程（水电站、泵站）运行危险源辨识与风险评价导则（试行）》（办监督函〔2020〕1114号）

（22）《水利水电工程（堤防、淤地坝）运行危险源辨识与风险评价导则（试行）》（办监督函〔2021〕1126号）

（23）《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021年版）》（办监督〔2021〕364号）

（24）《水利工程建设质量与安全生产监督检查办法（试行）》（水监督〔2019〕139号）

（25）《水利工程建设安全生产监督检查问题清单（2022年版）》（监督安〔2022〕1号）

（26）《水利部关于进一步做好在建水利工程安全度汛工作的通知》及附件《水利工程施工度汛方案编制指南（试行）》《水利工程施工超标准洪水应急预案编制指南（试行）》《在建水利工程安全度汛监督检查重点问题清单（试行）》（水建设〔2022〕99号）

（27）《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》（水安监〔2013〕189号）

（28）《水利安全生产标准化评审管理暂行办法实施细则》（办安监〔2013〕168号）

（29）《农村水电站安全生产标准化达标评级实施办法（暂行）》（水电〔2013〕379号）

（30）《水利安全生产标准化评审标准》（办安监〔2018〕52号）

（31）《农村水电站安全生产标准化评审标准》（办水电〔2019〕16号）

（32）《水利部关于水利安全生产标准化达标动态管理的实施意见》（水监督〔2021〕143号）

（33）《水利部办公厅关于水利水电勘测设计等四类单位安全生产标准化有关工作的通知》（办监督函〔2022〕37号）

（34）《水利业务“四预”基本技术要求（试行）》（水信息〔2022〕149号）

（35）《水利行业涉及危险化学品安全风险的品种目录》（办安监函〔2016〕849号）

（36）《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）

- 2.1.4 技术标准

（37）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639—2020）

（38）《安全标志及其使用导则》（CB 2894—2008）

（39）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218—2018）

（40）《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398—2007）

（41）《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721—2015）

（42）《水利安全生产标准化通用规范》（SL/T 789—2019）

（43）《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（AQ/T 9011—2019）

（44）《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T 9007—2019）

（45）《生产安全事故应急演练评估规范》（AQ/T 9009—2015）

（46）《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》（GB/T 38315—2019）

- 2.1.5 团体标准

（47）《水利水电勘测设计单位安全生产标准化评审规程》及附录《水利水电勘测设计单位常见危险源辨识参考清单》《水利水电勘测设计单位重大危险源参考清单》《水利水电勘测设计单位重大事故隐患参考清单》（T/CWEC17—2020）

（48）《水利工程建设监理单位安全生产标准化评审规程》（T/CWEC 18—2020）

（49）《水文监测单位安全生产标准化评审规程》及附录《水文监测单位一般危险源清单》《水文监测单位重大危险源清单》《水文监测单位重大事故隐患直接判定清单》（T/CWEC 19—2020）

（50）《水利后勤保障单位安全生产标准化评审规程》,及附录《一般危险源清单》《重大危险源清单》《重大事故隐患清单》（T/CWEC 20—2020）。

- 2.2 术语定义

- 2.2.1 危险源是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

- 2.2.2 危险源辨识是指对在一定的触发条件作用下可转化为事故的危险因素进行分析，识别危险源的存在并确定其特性的过程，包括辨识出危险源以及判定危险源类别与级别。

- 2.2.3 水利水电工程施工危险源（以下简称危险源）是指在水利水电工程施工过程中有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤亡、健康损害、财产损失、环境破坏,在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。

水利水电工程施工重大危险源（以下简称重大危险源）是指在水利水电工程施工过程中有潜在能量和物质释放危险的、可能导致人员死亡、健康严重损害、财产严重损失、环境严重破坏，在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。重大危险源包含《中华人民共和国安全生产法》定义的危险物品重大危险源。

- 2.2.4 水库、水闸工程运行危险源（以下简称危险源）是指在水库、水闸工程运行管理过程中存在的，可能导致人员伤亡、健康损害、财产损失或环境破坏，在一定的触发因素作用下可转化为事故的根源或状态。

水库、水闸工程运行重大危险源（以下简称重大危险源）是指在水库、水闸工程运行管理过程中存在的，可能导致人员重大伤亡、健康严重损害、财产重大损失或环境严重破坏，在一定的触发因素作用下可转化为事故的根源或状态。重大危险源包含《中华人民共和国安全生产法》定义的危险物品重大危险源。

- 2.2.5 水电站、泵站工程运行危险源（以下简称危险源）是指在水电站、泵站工程运行管理过程中存在的，可能导致人员伤亡、健康损害、财产损失或环境破坏，在一定的触发因素作用下可转化为事故的根源或状态。

水电站、泵站工程运行重大危险源（以下简称重大危险源）是指在水电站、泵站工程运行管理过程中存在的，可能导致人员重大伤亡、健康严重损害、财产重大损失或环境严重破坏，在一定的触发因素作用下可转化为事故的根源或状态。重大危险源包含《中华人民共和国安全生产法》定义的危险物品重大危险源。

- 2.2.6 堤防、淤地坝工程运行危险源（以下简称危险源）是指在堤防、淤地坝工程运行管理过程中存在的，可能导致人员伤亡、健康损害、财产损失或环境破坏，在一定的触发因素作用下可转化为事故的根源或状态。

堤防、淤地坝工程运行重大危险源（以下简称重大危险源）是指在堤防、淤地坝工程运行管理过程中存在的，可能导致人员重大伤亡、健康严重损害、财产重大损失或环境严重破坏，在一定的触发因素作用下可转化为事故的根源或状态。重大危险源包含《中华人民共和国安全生产法》定义的危险物品重大危险源。

- 2.2.7 《中华人民共和国安全生产法》定义的危险物品重大危险源。

（1） 危险物品，是指易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等能够危及人身安全和财产安全的物品。

（2） 重大危险源，是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。

- 2.2.8 危险源级别和风险等级

（1） 危险源分两个级别，分别为重大危险源和一般危险源。

（2） 危险源的风险等级分为四级，由高到低依次为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。

- 2.2.9 事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为、环境的不安全因素和生产工艺、管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

- 3 风险查找机制

- 3.1 工作主要内容及责任主体

风险查找主要围绕物的不安全状态、人的不安全行为、管理上的缺陷和作业环境缺陷四个方面，通过危险源辨识，找准、找全危险源，建立危险源台账，并动态更新危险源信息。主要内容及责任主体见表1。

表1            风险查找主要内容及主任主体

| 主要内容 | 责任主体 |
| --- | --- |
| 危险源辨识范围 | 水利生产经营单位 |
| 制定危险源辨识制度 |  |
| 危险源辨识类别及对象 |  |
| 辨识方法 |  |
| 危险源确认 |  |
| 动态更新危险源 |  |
| 危险源信息填报 |  |
| 重大危险源信息审核 | 地方水行政主管部门 |

- 3.2 危险源辨识范围

危险源辨识范围应做到系统、全面、无遗漏。覆盖本单位（工程）所有区域、场所、部位和外部环境；覆盖生产经营活动的所有工艺流程、设施、设备、工作面和管理体系；覆盖参与生产经营活动的所有岗位和人员，以及生产经营活动涉及的所有危险物品。

- 3.3 危险源辨识制度

水利生产经营单位应制定危险源辨识制度，明确辨识职责、对象与范围、程序、方法等。危险源辨识应由生产经营单位熟悉安全技术和安全管理、经验丰富的技术骨干、专业人员，采用科学、适用、有效的方法，辨识出本单位（工程）的危险源，对其进行分类和分级，汇总制定危险源清单。必要时生产经营单位可进行集体讨论或组织专家技术论证。

水利生产经营单位应鼓励、发动本单位职工特别是一线从业人员积极参与危险源辨识，可委托具有资质的第三方安全生产技术服务机构参与危险源辨识等工作，提供技术支撑。

- 3.4 危险源辨识类别及对象

- 3.4.1水利水电工程施工危险源类别及对象。水利水电工程施工危险源分五个类别，分别为施工作业类、机械设备类、设施场所类、作业环境类和其他类，各类的辨识与评价对象主要有：

（1）施工作业类：明挖施工，洞挖施工，石方爆破，填筑工程，灌浆工程，斜井竖井开挖，地质缺陷处理，砂石料生产，混凝土生产，混凝土浇筑，脚手架工程，模板工程及支撑体系，钢筋制安，金属结构制作、安装及机电设备安装，建筑物拆除，配套电网工程，降排水，水上（下）作业，有限空间作业，高空作业，管道安装，其他单项工程等。

（2） 机械设备类：运输车辆，特种设备，起重吊装及安装拆卸等。

（3）设施场所类：存弃渣场，基坑，爆破器材库，油库油罐区，材料设备仓库，供水系统，通风系统，供电系统，修理厂、钢筋厂及模具加工厂等金属结构制作加工厂场所，预制构件场所，施工道路、桥梁，隧洞，围堰等。

（4）作业环境类：不良地质地段，潜在滑坡区，超标准洪水，粉尘，有毒有害气体及有毒化学品泄漏环境等。

（5）其他类：野外施工，消防安全，营地选址等。

对首次采用的新技术、新工艺、新设备、新材料及尚无相关技术标准的危险性较大的单项工程应作为危险源对象进行辨识与风险评价。

- 3.4.2水利水电工程（水库、水闸）运行危险源类别及对象。水利水电工程（水库、水闸）运行危险源分六个类别，分别为构（建）筑物类、金属结构类、设备设施类、作业活动类、管理类和环境类，各类的辨识与评价对象主要有：

（1）构（建）筑物类（水库）：挡水建筑物，泄水建筑物，输水建筑物，过船建筑物，桥梁，坝基，近坝岸坡等。构（建）筑物类（水闸）：闸室段，上下游连接段，地基等。

（2）金属结构类：闸门，启闭机械等。

（3）设备设施类：电气设备，特种设备，管理设施等。

（4）作业活动类：作业活动等。

（5）管理类：管理体系，运行管理等。

（6）环境类：自然环境，工作环境等。

- 3.4.3 水利水电工程（水电站、泵站）运行危险源类别及对象。水利水电工程（水电站、泵站）运行危险源分六个类别，分别为构（建）筑物类、金属结构类、设备设施类、作业活动类、管理类和环境类，各类的辨识与评价对象主要有：

（1）构（建）筑物类（水电站）：挡水建筑物、引（输）水建筑物、尾水建筑物、厂房、升压站、开关站、管理房等。构（建）筑物类（泵站）：进出水建筑物、泵房、输水建筑物、变电站、管理房等。

（2）金属结构类：闸门、阀组、拦污与清污设备、启闭机械、压力钢管等。

（3）设备设施类：机组及附属设备、电气设备、辅助设备、特种设备、管理设施等。

（4）作业活动类：作业活动、检修、试验检验等。

（5）管理类：管理体系、运行管理等。

（6）环境类：自然环境、工作环境等。

- 3.4.4 水利水电工程（堤防、淤地坝）运行危险源类别及对象。水利水电工程（堤防、淤地坝）运行危险源分五个类别，分别为构（建）筑物类、设备设施类、作业活动类、管理类和环境类，各类的辨识与评价对象主要有：

（1）构（建）筑物类（堤防）：堤身、堤基、护堤地、堤岸防护、防渗及排水设施、穿（跨、临）堤建筑物与堤防接合部等。构（建）筑物类（淤地坝）：坝体、放水建筑物、泄洪建筑物等。

（2）设备设施类（堤防）：防汛抢险设施、生物防护工程、管理设施等。设备设施类（淤地坝）：管理设施等。

（3）作业活动类：作业活动等。

（4）管理类：管理体系、运行管理等。

（5）环境类：工作环境、自然环境等。

- 3.4.5 水利水电勘测设计单位、水文监测单位、水利后勤保障单位等其他水利生产经营单位可依据《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》（水监督〔2018〕323 号）及《自治区水利安全生产风险管控与事故隐患排查治理暂行办法》（宁水办发〔2018〕54号），从施工作业类、机械设备类、设施场所类、作业环境类、生产工艺类等几个类型进行危险源辨识，具体可依据本单位实际参考《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）的规定。

- 3.5 辨识方法

- 3.5.1 水利生产经营单位应充分考虑本单位（工程）区域内生产、生活、施工作业场所等危险发生的可能性，暴露于危险环境的频率和持续时间，储存物质的危险特性、数量以及仓储条件，环境、设备的危险特性，以及可能发生事故的后果严重性等因素，综合分析判定危险源。

- 3.5.2 危险源辨识可采取直接判定法、安全检查表法、预先危险性分析法及因果分析法等方法。

- 3.5.3 危险源辨识应优先采用直接判定法，不能用直接判定法辨识的，可采用其他方法进行判定；水利水电工程施工，水库、水闸运行，水电站、泵站运行，堤防、淤地坝运行一般危险源在后附表中无列举的，按照“有标对标、无标自判”的原则进行补充辨识。

（1）水利水电工程施工危险源辨识。当出现符合《水利水电工程施工重大危险源清单》（附录1）中的任何一条要素的，可直接判定为重大危险源。当出现符合《水利水电工程施工一般危险源 LEC 法风险评价赋分表》（附录2）中一般危险源的任何一条要素的，则判定为一般危险源。

（2）水利水电工程（水库、水闸）运行危险源辨识。当出现符合《水库工程运行重大危险源清单》（附录3）、《水闸工程运行重大危险源清单》（附录4）中的任何一条要素的，可直接判定为重大危险源。当出现符合《水库工程运行一般危险源风险评价赋分表（指南）》（附录5）、《水闸工程运行一般危险源风险评价赋分表（指南）》（附录6）中一般危险源的任何一条要素的，则判定为一般危险源。

（3）水利水电工程（水电站、泵站）运行危险源辨识。当出现符合《水电站工程运行重大危险源清单》（附录7）、《泵站工程运行重大危险源清单》（附录8）中的任何一条要素的，可直接判定为重大危险源。当出现符合《水电站工程运行一般危险源风险评价赋分表（指南）》（附录9）、《泵站工程运行一般危险源风险评价赋分表（指南）》（附录10）中一般危险源的任何一条要素的，则判定为一般危险源。

（4）水利水电工程（堤防、淤地坝）运行危险源辨识。当出现符合《堤防工程运行重大危险源清单》（附录11）、《淤地坝工程运行重大危险源清单》（附录12）中的任何一条要素的，可直接判定为重大危险源。当出现符合《堤防工程运行一般危险源风险评价赋分表（指南）》（附录13）、《淤地坝工程运行一般危险源风险评价赋分表（指南）》（附录14）中一般危险源的任何一条要素的，则判定为一般危险源。

（5）其他水利生产经营单位辨识。水利水电勘测设计单位、水文监测单位、水利后勤保障单位等其他水利生产经营单位，参照《水利水电勘测设计单位安全生产标准化评审规程》（团体标准T/CWEC 17-2020）、《水文监测单位安全生产标准化评审规程》（团体标准T/CWEC 19-2020）、《水利后勤保障单位安全生产标准化评审规程》（团体标准T/CWEC 20-2020）进行辨识。

- 3.6 危险源确认

根据危险源辨识结果，对危险源进行确认，汇总并制定危险源清单。危险源清单应包括危险源名称、位置、类别、级别、风险等级、事故诱因、可能导致的后果和管控责任主体、管控措施、监测监控措施等主要内容。危险源清单参见《危险源清单》（附录15）。

重大危险源和风险等级为重大的一般危险源应建立专项档案，明确管理责任部门和责任人。

- 3.7 动态更新危险源

- 3.7.1工作周期。水利生产经营单位要结合本单位实际，按制定的危险源辨识与风险评价管理制度，合理确定工作周期，定期辨识危险源。水利生产经营单位原则上每季度至少组织开展 1 次危险源辨识工作。

3.7.1.1水利水电工程施工危险源辨识分为开工前和施工期两个阶段。开工前，应组织开展危险源辨识工作；施工期，应动态辨识，实时更新。

（1）开工前，项目法人应组织其他参建单位研究制定危险源辨识与风险管理制度，明确监理、施工、设计等单位的职责、辨识范围、流程、方法等；施工单位应按要求组织开展本标段危险源辨识及风险等级评价工作，并将成果在报送开工申请时一并报送项目法人和监理单位。

（2）施工期, 各单位应对危险源实施动态管理，及时掌握危险源及风险状态和变化趋势，实时更新危险源及风险等级，并根据危险源及风险状态制定针对性防控措施。

3.7.1.2 水库、水闸、泵站、电站管理单位至少每个季度开展 1 次（含汛前、汛后），对危险源实施动态管理，及时掌握危险源的状态及其风险的变化趋势，更新危险源及其风险等级。

- 3.7.2动态更新。当出现以下情况时，生产经营单位应及时开展危险源动态辨识并更新信息。

（1）相关法律法规、技术标准发布（修订）后；

（2）施工条件、构（建）筑物、机械设备、金属机构、设施场所、作业环境、生产工艺、管理体系等相关要素发生较大变化后；

（3）发生生产安全事故后，以及对首次采用新技术、新材料、新设备、新工艺的部位或单项工程。

- 3.8 危险源信息填报

水利生产经营单位应指定专人负责，及时将危险源情况完整准确录入水利安全生产监管信息系统，确保数据录入和更新维护及时、全面、准确。原则上每季度首月6日前，报送危险源辨识与管控相关信息，危险源动态调整情况应及时填报。

生产经营单位应按照有关规定将重大危险源和风险等级为重大的一般危险源报送主管部门及有关部门备案，危险物品重大危险源应按照规定同时报应急管理部门和有关部门备案。

- 3.9 重大危险源信息审核

各级水行政主管部门要加强对管辖范围内水利生产经营单位上报的重大危险源和风险等级为重大的一般危险源信息审核，重点核实危险源的级别、风险等级判定是否准确，管控责任主体、管控措施、监测监控措施是否符合要求。

- 4 风险研判机制

- 4.1 工作主要内容及责任主体

风险研判就是针对查找出的危险源，通过一定的方法综合评价确定危险源风险等级，建立危险源风险监管清单，定期开展安全生产状况评价，及时掌握风险动向。主要内容及责任主体见表1。

表1           风险研判主要内容及责任主体

| 主要内容 | 责任主体 |
| --- | --- |
| 风险等级 | 水利生产经营单位 |
| 评价方法 |  |
| 评价实施 |  |
| 建立风险监管清单 |  |
| 安全生产状况评价 | 地方水行政主管部门 |

- 4.2 风险等级

- 4.2.1危险源风险评价。危险源风险评价是对危险源在一定触发因素作用下导致事故发生的可能性及危害程度进行调查、分析、论证等，以判断危险源风险程度，确定风险等级的过程。

- 4.2.2危险源的风险等级。危险源的风险等级分为四级，从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。

- 4.3 评价方法

危险源的风险评价应考虑危险发生的可能性，暴露于危险环境频率和持续时间，储存物质的危险特性、数量以及仓储条件，环境、设备的危险特性以及可能发生事故的后果严重性等因素，综合分析判定风险等级。危险源风险评价方法主要有直接评定法、作业条件危险性评价法（LEC 法）、风险矩阵法（LS 法）、作业危害分析法（JHA 法）、安全检查表法、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）等。

- 4.3.1危险源风险等级评价主要对一般危险源进行风险评价。重大危险源的风险等级直接评定为重大风险。

以区域或风险点进行危险源辨识时，则区域或风险点的风险等级根据事故发生的可能性和严重性综合确定。风险点存在多种危险源，其等级常按风险点内的危险源最高风险等级确定，必要时可将多种危险源的风险综合分析评定。

- 4.3.2存在重大事故隐患的危险源，其风险等级直接评定为重大风险。依据《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南(2021 版）的通知》（办监督〔2021〕364 号），水利生产经营单位应组织技术管理部门、安全管理部门等有关人员及有关技术骨干，结合单位实际，采取认真查阅有关文字记录资料、影像资料和会议记录，并进行现场核实的方式，对照清单直接判定是否存在重大事故隐患，如存在重大事故隐患，其风险等级直接评定为重大风险。《水利工程建设项目生产安全重大事故隐患清单指南》（附录16），《水利工程运行管理生产安全重大事故隐患清单指南》参见（附录17）。《水利水电勘测设计单位重大事故隐患参考清单》（附录18），《水文监测单位重大事故隐患直接判定清单》（附录19），《水利后勤保障单位重大事故隐患清单》（附录20）。城镇供水厂生产安全事故隐患参照《北京市城镇供水厂生产安全事故隐患目录（2023版）》（附录21）

- 4.4 评价实施

- 4.4.1 对直接判定为重大危险源的用直接评定法评定为重大风险。

- 4.4.2对一般危险源优先采用水利部相关导则推荐的方法进行风险评价，形成《一般危险源风险评价表》（附录22），对目前无风险评价方法的，则根据各种因素综合判定的方法确定。

4.4.2.1 水利水电工程施工。推荐使用作业条件危险性评价法（LEC法）（附录23）。根据工程施工现场情况和管理特点，合理确定 L、E 和 C 值。各类一般危险源的L、E 和 C 值赋分参考取值范围及判定风险等级范围见附录2《水利水电工程施工一般危险源 LEC 法风险评价赋分表》。

4.4.2.2 水利水电工程（水库、水闸）运行

（1）对于工程维修养护等作业活动或工程管理范围内可能影响人身安全的一般危险源，评价方法推荐采用作业条件危险性评价法（LEC 法），执行《水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）》（办监督函〔2018〕1693 号）。

（2）对于可能影响工程正常运行或导致工程破坏的一般危险源，应由管理单位不同管理层级以及多个相关部门的人员共同进行风险评价，评价方法推荐采用风险矩阵法（LS 法），《水库、水闸一般危险源风险评价方法—风险矩阵法（LS 法）》（附录24）。

（3）一般危险源的 L、E、C 值（作业条件危险性评价法）或 L、S 值（风险矩阵法）参考取值范围及风险等级范围见附录 5《水库工程运行一般危险源风险评价赋分表（指南）》和附录6《水闸工程运行一般危险源风险评价赋分表（指南）》。

4.4.2.3水利水电工程（水电站、泵站）运行

（1）对于工程维修养护等作业活动或工程管理范围内可能影响人身安全的一般危险源，评价方法推荐采用作业条件危险性评价法（LEC 法），执行《水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）》（办监督函〔2018〕1693 号）。

（2）对于可能影响工程正常运行或导致工程破坏的一般危险源，应由管理单位不同管理层级以及多个相关部门的人员共同进行风险评价，评价方法推荐采用风险矩阵法（LS 法），《水电站、泵站运行一般危险源风险评价方法—风险矩阵法（LS 法）》（附录25）。

（3）一般危险源的 L、E、C 值（作业条件危险性评价法）或 L、S 值（风险矩阵法）参考取值范围及风险等级范围见附录 9《水电站工程运行一般危险源风险评价赋分表（指南）》和附录10《泵站工程运行一般危险源风险评价赋分表（指南）》。

4.4.2.4水利水电工程（堤防、淤地坝）运行

（1）对于工程维修养护等作业活动或工程管理范围内可能影响人身安全的一般危险源，评价方法推荐采用作业条件危险性评价法（LEC 法），执行《水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）》（办监督函〔2018〕1693 号）。

（2）对于可能影响工程正常运行或导致工程破坏的一般危险源，原则上应由管理单位不同管理层级以及多个相关部门的人员共同进行风险评价，评价方法推荐采用风险矩阵法（LS 法），《堤防、淤地坝运行一般危险源风险评价方法—风险矩阵法（LS 法）》（附录26）。

（3）在通常情况下，一般危险源的 L、E、C 值（作业条件危险性评价法）或 L、S 值（风险矩阵法）参考取值范围及风险等级范围见附录13《堤防工程运行一般危险源风险评价赋分表（指南）》和附录14《淤地坝工程运行一般危险源风险评价赋分表（指南）》。

4.4.2.5水利水电勘测设计单位。根据《水利水电勘测设计单位重大危险源辨识参考清单》，对直接判定为重大危险源的用直接评定法评定为重大风险。一般危险源风险评价推荐采用风险矩阵法（LS 法）确定（附录27）。

4.4.2.6水文监测单位。根据《水文监测单位重大危险源清单》，对直接判定为重大危险源的用直接评定法评定为重大风险。一般危险源风险评价推荐采用风险矩阵法（LS 法）确定，参见附录27《风险矩阵表》及相关规定。

4.4.2.7水利后勤保障单位。根据水利后勤保障单位《重大危险源清单》，对直接判定为重大危险源的用直接评定法评定为重大风险。一般危险源风险评价推荐采用风险矩阵法（LS 法）确定，参见附录27《风险矩阵表》及相关规定。

- 4.4.3储存、使用有危险化学品的水利生产经营管理单位，应根据单元划分及实际储存、使用的设计最大量，依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）进行辨识指标计算，评定是否构成危险化学品重大危险源，形成《危险化学品重大危险源辨识结论》（附录28）。如构成危险物品重大危险源，要按照规定同时报有关应急管理部门备案。

- 4.4.4按照《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南(2021 版）的通知》（办监督〔2021〕364 号）对管理范围进行是否有重大事故隐患进行判定，形成《重大事故隐患判定结论》（示例）（附录29），如判定结论存在重大事故隐患，则将此重大事故隐患对应的危险源直接评定为重大风险。

- 4.4.5在开展危险源辨识和风险评价基础上，编制《危险源辨识与风险评价报告》，主要内容及要求参见附录30。

水利水电施工施工危险源辨识与风险评价报告由项目法人编制，由本单位安全生产管理部门负责人和主要负责人签字确认，必要时组织专家进行审查后确认。

水利工程运行危险源辨识与风险评价报告由运行管理单位或承担运行管理职责的单位编制，由管理单位运管和安全管理部门负责人、分管运管和安全管理部门的负责人以及主要负责人签字确认，或承担以上相应职责的人员签字确认，必要时应先组织专家进行审查。

- 4.5 建立风险监管清单

- 4.5.1各水利生产经营单位应根据最终风险分析评估结果，建立《风险分级管控清单（或危险源基本信息）》(附录31)，由本级主要负责人或分管负责人审核批准后发布并公告，重大风险应按照职责范围报告属地负有安全生产监督管理职责的部门和直接监管的行业主管部门或上级单位。

- 4.5.2风险分级管控清单基本信息（或危险源基本信息）包括名称、情况、所在工程、级别、类型、风险等级、辨识单位、辨识人员、辨识日期等。

- 4.6 安全生产状况评价

- 4.6.1水利厅和各市、县（区）水行政主管部门应运用水利安全生产监管信息系统评价标准体系和评价模型，对本区域安全生产状况进行评价通报，及时掌握各水利生产经营单位安全生产状况。

- 4.6.2对于未有效实施监测和控制的重大风险，应作为重大隐患录入信息系统并按规定挂牌督办。

- 4.6.3对于风险程度较高、近期曾发生事故，以及长期上报“零风险”“零隐患”的地区、单位，开展有针对性的重点监督。

- 5 风险预警机制

- 5.1 工作主要内容及责任主体

风险预警就是对危险源实施监测监控，并设定风险触发预警条件，预警条件触发后，发布预警信息，增强风险管控的主动性和预见性。主要内容及责任主体见表1。

表1           风险预警主要内容及责任主体

| 主要内容 | 责任主体 |
| --- | --- |
| 强化监测监控 | 水利生产经营单位 |
| 生产经营单位预警 |  |
| 水行政主管部门预警 | 地方水行政主管部门、水利生产经营单位 |
| 预警总结完善 |  |
| 提升监测预警能力 | 水利生产经营单位 |

- 5.2 强化监测监控

水利生产经营单位应建立健全监测监控体系，根据本单位（工程）实际采取自动监测和人工监测手段，对于关键位置和环节要做到“双保险”。

- 5.2.1自动监测。水利生产经营单位应积极采用自动监测手段，加强对危险源特别是风险等级为重大的危险源（重大危险源和风险等级为重大的一般危险源)的监测监控，重点覆盖如水库水位、闸门、启闭机械、压力钢管、电气设备等直接关系安全、失守后可能造成重大损失或连锁反应的关键位置和环节。

- 5.2.2人工监测。水利生产经营单位应建立健全值班值守和巡查检查制度，明确有关工作职责和工作要求，做好监测设备设施的运行维护、检测校验和日常检查等，加强重点区域、重点部位、重点时段的巡查值守，如实记录和保存监测监控、值班值守、巡查检查及设备设施维护保养等信息。

- 5.3 水利生产经营单位预警

- 水利生产经营单位应根据本单位监测监控情况，确定触发预警的具体条件。

- 5.3.1预警发布条件一般分为两类。

（1）本单位（工程）重大危险源数量及危害性已超出现有最大管控能力，如短时间内得不到有效管控将引发生产安全事故险情;

（2）本单位(工程）危险源特别是重大危险源某项监测监控指标，如软基沉降、围堰渗流、高边坡位移、隧洞变形、水位、有限空间作业有毒有害气体、电气设备等监测值已超过警戒值且难以有效管控降低风险，如短时间内得不到有效管控将引发生产安全事故险情。

- 5.3.2预警条件触发后，水利生产经营单位应第一时间向主管部门报告，立即做好相应应急准备工作，迅速采取应急处置措施消除或控制风险。

水利工程建设项目的施工、监理、设计等参建单位应向项目法人报告，项目法人向主管部门报告。此外，生产经营单位应及时接收、处理有关地区和部门发布的预警信息。

- 5.4 水行政主管部门预警

各市、县（区）水行政主管部门要结合各自实际，确定预警信息发布的条件、对象、范围和程序。

- 5.4.1预警对象主要是可能发生事故险情的水利生产经营单位、事故险情所涉及的和需要立即做好应急准备的水行政主管部门和相关部门，以及其他可能受影响的单位和个人。

- 5.4.2预警范围应充分考虑可能发生的事故险情所涉及和影响的时空范围，空间上尽可能落实到具体流域、区域或者行政区、部位等，时间上应考虑预报预测精准度、应急准备时间、防御能力、经济影响等各类因素。

- 5.4.3地方各级水行政主管部门作为属地政府授权的预警信息发布单位的，在收到水利生产经营单位报告的预警信息后，要按照指定的范围、对象、方式和时限及时向社会发布，指导水利生产经营单位开展应急处置并密切关注风险变化，直至消除或控制风险。

非属地政府授权的预警信息发布单位的，在收到水利生产经营单位报告的预警信息后，要立即向属地政府和具有预警信息发布权限的部门报告，根据其安排做好应急处置等工作。

- 5.5 预警结束和总结完善

当事故险情得到有效控制后，由预警信息发布单位宣布解除预警。预警解除后，相关水行政主管部门和水利生产经营单位要认真查找总结管控体系和管控措施可能存在的漏洞不足，结合危险源辨识、风险评价等工作，完善风险管控机制。

- 5.6 提升监测预警能力

- 5.6.1配备信息化设施。水利生产经营单位应以数字孪生流域、数字孪生水利工程建设为契机，完善预报、预警、预演、预案功能，充分运用信息化、自动化、智能化技术，推进重点区域、重要部位和关键环节的监测监控、自动化控制、自动预警、紧急避险、自救互救等设施设备的配备应用，逐步实现自动采集报送、分析研判、预警发布，不断提高风险监测预警的智能化水平。

- 5.6.2加强教育培训。水利生产经营单位应加强对从业人员的教育培训，保证从业人员具备必要的预警知识和应急处置能力。

- 5.6.3做好值班值守。水利生产经营单位应落实值班值守制度，严肃工作纪律和劳动纪律，严格执行领导干部带班、关键岗位24小时值班和事故信息报告制度，落实本单位各部门和当地水行政主管部门、应急管理部门以及应急救援队伍的常用、备用联系方式特别是值班联系方式，明确值班和有关情况报告的具体工作要求，时刻保持通信联络和信息渠道畅通，时刻保持设备设施正常运行。

- 6 风险防范机制

- 6.1 工作主要内容及责任主体

- 风险防范主要是风险源头控制、危险源的管控、隐患排查治理和安全生产标准化建设四项任务。主要内容及责任主体见表1。

表1            风险防范主要内容及责任主体

| 主要内容 | 责任主体 |
| --- | --- |
| 强化风险源头控制 | 地方水行政主管部门、水利生产经营单位 |
| 实施风险分级管控 | 水利生产经营单位 |
| 落实风险管控措施 | 水利生产经营单位 |
| 风险管控措施评审 | 水利生产经营单位 |
| 落实隐患排查治理责任 | 水利生产经营单位、地方水行政主管部门 |
| 加强隐患排查治理 |  |
| 推进水利安全生产标准化建设 |  |
| 加强防范措施监管 | 地方水行政主管部门 |

- 6.2 强化风险源头控制

- 6.2.1严格水利工程建设项目技术审查，加强对工程选址安全和水工建筑物洪水标准、防洪能力、抗震设计与结构安全、劳动安全与工业卫生、安全措施等内容的审查。

- 6.2.2加强对水利工程建设项目落实安全设施“三同时”制度的监管，确保各项措施落实到位。

- 6.2.3严格水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理。加强对特种作业人员和特种设备作业人员持证上岗的监督检查。

- 6.2.4规范水利建设市场秩序，加强对水利工程建设项目施工转包、违法分包、挂靠资质等行为的查处，落实水利工程建设安全生产失信行为联合惩戒机制。

- 6.2.5推进水利工程建设项目投保安全生产责任保险,运用市场手段推动生产经营单位提高安全防范能力。

- 6.3 实施风险分级管控

- 水利生产经营单位应对不同等级的风险实行分级管控，按规定落实各级单位、部门、车间(施工项目部)、班组（施工现场)、岗位（各工序施工作业面）的管控责任。

当该等级风险所对应的管控层级缺失或不属于对应管控层级职能范围时，生产经营单位应当明确对应层级的管控责任主体或由上一级具有管控职能的层级进行提级管控。

- 6.3.1风险分级管控应遵循风险越大，管控级别越高、投入资源越全的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的系统、作业活动、设备设施、场所、岗位应进行重点管控，甚至可由行业主管部门、政府及其职能管理部门协调相应资源予以管控。

- 6.3.2水利工程施工风险分级管控。

（1）重大风险︰极其危险，由项目法人组织监理单位、施工单位共同管控，主管部门重点监督检查。

（2）较大风险:高度危险，由监理单位组织施工单位共同管控，项目法人监督。

（3）一般风险:中度危险，由施工单位管控，监理单位监督。

（4）低风险∶轻度危险，原由施工单位自行管控，提级为施工单位管控，监理单位监督。

水利水电工程施工风险分级管控层级见表2

表2         水利水电工程施工风险分级管控层级

| 风险等级 | 危险程度 | 标识颜色 | 管控责任主体 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大风险 | 极其危险 | 红色 | 项目法人 监理单位 施工单位 | 项目法人组织监理单位、施工单位监理单位共同管控，市、区县水行政主管部门重点监督检查 |
| 较大风险 | 高度危险 | 橙色 | 监理单位 施工单位 | 监理单位组织施工单位共同管控，施工单位项目法人监督检查 |
| 一般风险 | 中度危险 | 黄色 | 施工单位 | 施工单位（班组长），监理单位监督检查 |
| 低风险 | 轻度危险 | 蓝色 | 施工单位 | 施工单位（岗位员工），监理单位监督检查 |

- 6.3.3水利工程运行风险分级管控。

（1）重大风险:极其危险，由管理单位主要负责人组织管控，主管部门重点监督检查。

（2）较大风险:高度危险，由管理单位分管运管或有关部门的领导组织管控，分管安全管理部门的领导协助主要负责人监督。

（3）一般风险:中度危险，由管理单位运管或有关部门负责人组织管控，安全管理部门负责人协助其分管领导监督。

（4）低风险:轻度危险，原由管理单位有关部门或班组自行管控，提级为管理单位运管或有关部门负责人组织管控，安全管理部门负责人协助其分管领导监督。

水库、水闸、水电站、泵站、堤防、淤地坝等水利水电工程运行风险分级管控层级见表3。

表3         水利水电工程运行风险分级管控层级

| 风险等级 | 危险程度 | 标识颜色 | 管控责任主体 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大风险 | 极其危险 | 红色 | 管理单位 | 主要负责人负责组织管控，上级主管部门重点监督检查。 |
| 较大风险 | 高度危险 | 橙色 | 管理单位 | 分管运管或有关部门的领导组织管控，分管安全管理部门的领导协助主要负责人监督。 |
| 一般风险 | 中度危险 | 黄色 | 管理单位 | 运管或有关部门负责人组织管控，安全管理部门负责人协助其分管领导监督。 |
| 低风险 | 轻度危险 | 蓝色 | 管理单位 |  |

6.3.4水利水电勘测设计单位、水文监测单位、水利后勤保障单位及其他水利生产经营单位按本条第（一）款原则，结合本单位危险源风险评价结果自行确定。

- 6.4 落实风险管控措施

风险控制措施主要有风险公告、工程技术措施、管理措施、个体防护措施、教育培训措施等五类。

- 6.4.1风险公告。安全风险评价结果及所采取的控制措施应告知本单位从业人员和进入风险工作区域的外来人员，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险，掌握、落实基本情况及防范、应急措施，并将风险及防范与应急措施提前告知可能直接影响范围内的相关单位和人员。

风险告知形式主要包括工作区域“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图、安全风险公告栏、安全风险告知卡、安全警示标志等形式。

6.4.1.1“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。作业场所、生产设施等区域存在的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示在总平面布置图中，并在生产经营现场醒目位置、重点区域公告。四色安全风险空间分布图应根据危险源变化情况适时更新调整。四色安全风险空间分布图（示例）参见附录32。安全风险等级四色标识采用表4中的统一色谱标准。

表4         安全风险等级四色标识RGB色谱标准

| 序号 | 风险等级 | 颜色 | 色谱标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重大风险 | 红 | RGB:R255 G0 B0 |
| 2 | 较大风险 | 橙 | RGB:R255 G97 B0 |
| 3 | 一般风险 | 黄 | RGB:R255 G255 B0 |
| 4 | 低风险 | 蓝 | RGB:R0 G0 B255 |

6.4.1.2设置风险告知栏。水利生产经营单位应在区域内对应风险点的醒目位置设置风险告知栏，特别是要设置重大风险、较大风险公告栏。主要标明危险源名称及位置、类别、级别、风险等级、事故诱因、可能导致的后果以及风险管控、应急处置措施、报告电话等内容。安全风险公告栏示例参见附录33。

6.4.1.3制作岗位风险告知卡。有安全风险的工作岗位，工作岗位处应设置岗位安全风险告知卡。风险告知卡主要包括岗位名称、本岗位涉及的危险源、事故诱因、可能导致的后果、安全操作要点，以及风险防范、应急处置措施、报告电话等内容。岗位安全风险告知卡示例参见附录34。

6.4.1.4设置警示标志。对存在重大风险（重大危险源和风险等级为重大的一般危险源）的工作场所和岗位要设置明显警示标志。警示标志的设置应符合《安全标志及其使用导则》要求。下述关键部位、设施设备等应设置警示标志。

（1）施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边缘、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，应设置明显的安全警示标志。

（2）较大危险性的作业场所和设施设备上，应设置明显的安全警示标志，告知危险的种类、后果及应急措施等。在设施设备检维修、作业、吊装、拆卸等作业现场设置警戒区域和警示标志，对现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。

（3）重大危险源现场应设置明显的安全警示标志和警示牌。警示牌内容应包括危险源名称、地点、责任人员、可能的事故类型、控制措施、报告方式等。

（4）安全警示标志必须符合国家标准。

6.4.1.5进行风险告知。本单位从业人员和进入风险工作区域的外来人员，进入风险区域前，要告知风险基本情况及防范、应急措施，并将有关信息提前告知可能直接影响范围内的相关单位和人员。

- 6.4.2工程技术措施。工程技术措施是指作业、设备设施本身固有的控制措施，通常采用的工程技术措施有：

6.4.2.1消除。通过对装置、设备设施、工艺等的优化设计消除危险源。如采用机械提升装置以清除人工抬举重物等危险行为，使用阻燃安全网、岩棉夹芯板，消除安全网、彩板房本身燃烧的可能；宿舍区采用集中充电、集中供热水，消除因宿舍私拉乱接带来的火灾或触电事故等。

6.4.2.2减弱。在无法消除危险、危害因素和难以预防的情况下，可采取减少危险、危害的措施，如设置安全平网、安全电压、避雷装置、绝缘垫、洞室内设置防撞墩、临边防护、洞室及边坡危石清理、边坡防护、基坑降水及支护、塔式起重机起重力矩设置声音报警装置、塔式起重机端部设置警示灯、水上作业设置浮漂等；

6.4.2.3替代。用低危害物质替代或降低系统能量，如较低的动力、电流、电压、温度等。

6.4.2.4封闭。对产生或导致危害的设施或场所进行密闭。

6.4.2.5隔离。在无法消除、减弱危险、危害的情况下，应将人员与危险、危害因素隔开和将不能共存的物质分开，如机械设备旋转部位设置防护罩、拆除脚手架设置隔离区、起重机械自身安装拆除设置隔离区、吊装作业设置隔离区、液氨制冷系统设置隔离区、氧气瓶与乙炔瓶分开放置且与明火保持安全间距、施工现场主要临时用房及临时设施保持防火间距等；

- 6.4.3管理控制措施

6.4.3.1制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等。

6.4.3.2减少暴露时间，如异常温度或有害环境。

6.4.3.3监测监控，尤其是高毒物料的使用。

6.4.3.4警报和警示信号，提高作业人员注意力。

6.4.3.5安全互助体系，如对处在同一岗位、同一作业场所、同一工序内有相互影响的不同单位和作业人员，通过签订协议等形式明确各自的安全生产责任和义务。

6.4.3.6风险转移，如购买安全生产责任保险。

- 6.4.4教育培训措施

6.4.4.1对本单位从业人员进行安全生产教育和培训，培训本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

6.4.4.2对新员工入场进行三级安全教育培训。

6.4.4.3对安全管理人员、特种作业人员进行继续教育培训。

6.4.4.4对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。

6.4.4.5对实习学生进行相应的安全生产教育和培训。

6.4.4.6采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，对从业人员进行专门的安全生产教育和培训

- 6.4.5个体防护措施

通常采用的个体防护措施有：安全帽、安全带、安全绳、救生衣、绝缘鞋、绝缘手套、防毒面具、护目镜、耳塞、防护眼镜、呼吸器等。

- 6.5 风险管控措施评审

控制措施在实施前，或当危险源或其风险等级发生变化时，应针对防范措施进行检查评估，及时组织相关人员完善有关风险管控措施等。

评估内容主要包括：措施的可行性和有效性，是否使风险降低至可接受风险，是否产生新的危险源或危险有害因素，否已选定最佳的解决方案，是否有临时措施方案和（或）应急救援措施方案。

- 6.6 落实隐患排查治理责任

- 6.6.1隐患排查治理的责任主体。水利生产经营单位是隐患排查治理的责任主体，应建立并实行从主要负责人到一线员工的全员责任制。主要负责人对本单位（工程）排查治理工作负总责，各分管负责人对分管业务范围内的排查治理工作负责，各部门、工区、班组和岗位具体负责本部门、本岗位排查治理工作。生产经营单位应当加强对隐患排查治理情况的监督考核，保证全员责任制的全面落实。

生产经营单位将工程建设项目、生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，应与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作应统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

- 6.6.2隐患排查治理监管责任。各级水行政主管部门应按照分级分类监管的要求，进一步明确监管责任，将直接监管范围内存在重大隐患和排查治理工作不力的生产经营单位作为监督检查重点，同时督导下级水行政主管部门做好相关监督检查工作。

各级水行政主管部门应当建立健全重大隐患治理督办制度，明确督办范围、内容和程序，对直接管辖范围内生产经营单位排查发现的重大隐患必须挂牌督办，定期调度、通报，跟踪整改到位、验收销号，督促生产经营单位及时消除风险，对重大隐患整改不力的实行约谈告诫、公开曝光，情节严重的依法依规严肃问责。对于确需上级部门直接督办的重大隐患，可由下级部门提出书面申请或上级部门直接提级督办。对于未有效实施监测和控制的重大风险（重大危险源和风险等级为重大的一般危险源），视同为重大隐患进行督办。

各级水行政主管部门应将隐患排查治理作为水利安全生产执法工作的重要内容，对检查发现的事故隐患，应当责令立即排除;对未建立隐患排查治理制度的，未如实记录隐患排查治理情况或者未向从业人员通报的，未采取措施消除隐患的，以及拒绝、阻碍依法实施监督检查等，严格依法追究法律责任。

- 6.7 加强隐患排查治理

- 6.7.1建立健全隐患排查治理制度。水利生产经营单位应依法建立健全事故隐患排查治理制度，明确各级负责人、各部门、各岗位排查治理责任和工作要求，明确排查治理内容、程序、周期和整改要求，明确信息通报、报送和台账管理等相关要求。

6.7.1.1水利工程建设项目由项目法人组织施工、监理、设计等参建单位制订排查治理制度，各参建单位在此基础上制订本单位排查治理制度。

6.7.1.2水利工程运行由运行管理单位制订符合本单位（工程）实际和特点的排查治理制度。

6.7.1.3水利工程勘测设计、水文监测、后勤保障、科研实验等生产经营单位也应根据实际制订本单位的排查治理制度。

- 6.7.2全面排查隐患

6.7.2.1排查内容。水利生产经营单位应根据国家法律法规、相关行业规范,参照水利部印发的各项监督检查问题清单、重大事故隐患清单及地方具体实施细则，对管理范围内物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷等方面全面排查，明确隐患排查事项和具体内容，编制符合本单位（工程）实际的隐患排查事项清单，制定并运用统一的检查表单和隐患排查台账。

6.7.2.2排查人员。落实全员隐患排查责任。生产经营单位应组织单位负责人、安全生产管理人员、工程技术人员、一线从业人员和其他相关人员共同排查隐患。

6.7.2.3排查形式。隐患排查可采取日常排查与定期排查相结合、职工排查与领导复查相结合、专业排查与综合检查相结合的方式。

6.7.2.4排查频次。生产经营单位应结合实际合理确定排查周期，开展常态化排查，对重点部位、关键环节进行重点排查，全面彻底排查隐患，不留死角和盲区。

日常排查、职工排查。一线员工实施作业程序前，要排查环境是否存在不安全因素、工具设备是否存在不安全状态、安防措施是否到位落实。

定期排查、专业排查。生产经营单位主管部门、一线员工要在每月和季节性、重点时段及节假日前、检修维护、复产复工前、行业安全生产形势变化等开展定期排查和专业排查。

领导复查、综合检查。生产经营单位负责人、综合管理部门按履职要求，结合安全形势、状况的变化，上级主管部门要求等，开展领导履职检查、综合检查。

6.7.2.5实施排查。排查前，制定隐患排查工作计划，明确排查范围、排查对象、排查事项、排查组织及分工等，对照清单实施排查，现场详细记录排查发现的问题隐患，采集照片等信息，现场双方签字确认问题隐患、现场反馈问题。

6.7.2.6下达整改通知。对于排查发现的事故隐患，水利生产经营单位应及时向有关责任单位、部门下发整改通知，提出整改要求等。

- 6.7.3及时整治隐患

6.7.3.1建立隐患台账。对于排查发现的隐患要如实建立台账，包括隐患名称、位置、是否属于重大隐患、整改责任部门和责任人、整改措施、整改时限、整改期间防范管控措施等内容，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。重大隐患应经本单位主要负责人同意后，向负有直接监管责任的水行政主管部门及其他相关部门报告。

6.7.3.2落实整治经费。水利生产经营单位对排查出的隐患必须及时消除，保证必要的治理投入。对于在建工程，隐患排查治理经费在安全生产措施费中列支;对于已建公益性工程，有关部门和单位应足额保障工程维修养护经费。生产经营单位应按照规定提取和使用安全生产费用，采取技术、管理等措施，及时消除隐患。

6.7.3.3对于一般隐患，危害性和整改难度较小，发现后应立行立改，及时消除风险。

对于重大隐患，由生产经营单位主要负责人组织制定治理方案，包括治理目标、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、治理过程中的安全防范措施以及应急预案等，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，并及时将治理进展情况向负有直接监管责任的水行政主管部门及其他相关部门报告。

6.7.3.4对于隐患排除前或治理过程中无法保证安全的，应立即停产停业或者停止使用相关设施设备，及时从危险区域内撤出相关作业人员，设置警戒标志。涉及上下游、左右岸等地区群众的，应依法报告当地人民政府采取措施，配合疏散可能受到影响的周边人员。对暂时难以停止运行的水利工程、设施和设备，应当采取降等报废、应急处置、监测监控等措施严格限制运用，防止事故发生。

6.7.3.5治理工作结束后，生产经营单位应组织对隐患治理情况进行评估，及时验收销号，实行闭环管理,并向下达整改通知部门报送整改情况及佐证资料。

由水行政主管部门挂牌督办并责令停建停用治理的重大隐患，经水行政主管部门同意后方可销号。

- 6.7.4上报隐患信息。水利生产经营单位应按照《水利安全生产信息报告和处置规则》，通过水利安全生产监管信息系统于每月6日前上报上月隐患信息。隐患信息主要包括隐患基本信息、整改方案信息、整改进展信息、整改完成情况信息等。

6.7.4.1隐患基本信息。包括隐患名称、具体情况、所在工程、级别、类型、排查单位、排查人员、排查日期等。

6.7.4.2整改方案信息。包括治理目标和任务、整改措施、整改责任单位、责任人、资金落实情况、计划完成日期、安全防范应急预案等。

6.7.4.3整改进展信息。包括阶段性整改进展情况、填报时间和人员等。

6.7.4.4整改完成情况。包括实际完成日期、治理责任单位验收情况、验收责任人等。

- 6.8 推进水利安全生产标准化建设

水利生产经营单位应按照《中华人民共和国安全生产法》和《水利安全生产标准化通用规范》等规定，从目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理、持续改进等方面开展本单位安全生产标准化建设，提升安全管理、操作行为、设施设备和作业环境的标准化水平。生产经营单位应按照标准化创建程序，及时开展自主评定，自愿提出评审申请，经相关评审机构审定后，完成达标创建。

- 6.8.1标准化创建程序。水利安全生产标准化创建应遵循必要的工作程序，通常包括:成立组织机构、制定实施方案、动员培训、初始状态评估、完善制度体系、运行与改进、单位自评。教育培训工作应贯穿创建程序各个环节始终。

6.8.1.1成立组织机构。为保证安全生产标准化的顺利推进，水利生产经营单位在创建初期应成立安全生产标准化建设组织机构，包括领导小组、执行机构、工作职责等内容，并以正式文件发布，作为启动标准化建设的标志，据此计算标准化建设周期。

6.8.1.2制定实施方案。方案应明确安全生产标准化建设目标，组织机构、分解落实安全生产标准化建设职责及责任人、工作内容、时间进度计划等。

6.8.1.3动员培训。通过多种形式的动员、培训，使生产经营单位相关人员正确认识标准化建设的目的和意义，熟悉、掌握水利安全生产标准化建设程序、工作要求。

6.8.1.4初始状态评估。生产经营单位在安全标准化建设初期应对本单位的安全管理现状进行系统调查，通过工作准备、现场调查、分析评价等阶段形成初始状态评估报告，以获得组织机构与职责、业务流程、安全管理等现状的全面、准确信息。

6.8.1.5完善制度体系。生产经营单位的安全管理制度体系应以安全责任制为核心，并以精细管理、技术保障、监督检查和绩效考核等方式，促进安全责任制度的落实。

6.8.1.6运行与改进。生产经营单位应根据编制的制度体系及评审标准要求按部就班开展标准化工作，在实施运行过程中，针对发现的问题加以完善改进，逐步建立符合要求的标准化管理体系。

6.8.1.7单位自评。定期开展自评是安全生产标准化建设工作的重要环节，主要流程包括组建自评工作组、制定自评计划、明确自评工作依据、自评实施、编写自评报告、问题整改及达标申请。

6.8.1.8达标评审。受理水利生产经营单位达标申请的单位、部门，按照水利部《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》和自治区水利厅关于印发《自治区水利安全生产标准化评审管理办法》，实施达标评审。

- 6.8.2标准化达标动态管理。水利生产经营单位获得安全生产标准化等级证书后，即进入动态管理阶段，应持续改进工作，防范生产安全事故发生。

相关水行政主管部门应按照《水利部关于水利安全生产标准化达标动态管理的实施意见》要求，建立健全安全生产标准化动态管理机制，实行分级监督、差异化管理，督促生产经营单位持续改进工作，巩固提升安全管理水平。

动态管理期间实行累积记分制，记分依据有关监督执法成果及水利生产安全事故、水利建设市场主体信用评价“黑名单”等各类相关信息确定，记分周期同证书有效期，证书到期后动态管理记分自动清零。达标单位在证书有效期内累计记分达到10分，实施黄牌警示;累计记分达到15分，证书期满后将不予延期;累计记分达到20分，撤销证书。上述处理结果应予以公告，并告知该单位。

- 6.9 加强防范措施监管

- 6.9.1动态监管。各级水行政主管部门应全面掌握管辖范围内特别是直接管辖范围内水利生产经营单位风险防范措施落实和隐患排查治理情况，加强督促指导和监督检查。根据生产经营单位危险源及风险情况，依托水利安全生产监管信息系统，将线上常态化监管和线下重点检查相结合，实行差异化、精准化动态监管，确保风险防范措施落实落地。对不能保证安全的生产经营单位，建议执法部门责令停产停业整改。

- 6.9.2信访举报。各级水行政主管部门应鼓励支持社会公众通过来信来访、监督举报服务平台等途径反映涉水安全生产重大风险、事故隐患和违法行为，对举报的安全生产问题线索认真核实查处。对报告重大安全风险、重大事故隐患或举报安全生产违法行为的有功人员应实行奖励。

- 7 风险处置机制

- 7.1 工作主要内容及责任主体

风险处置就是健全完善生产安全事故应急预案体系，加强应急处置保障能力建设，快速有效开展应急处置，确保关键时刻处置准、处置快、处置好。主要内容及责任主体见表1。

表1          风险处置主要内容及责任主体

| 主要内容 | 责任主体 |
| --- | --- |
| 健全完善应急预案 | 水利生产经营单位、地方水行政主管部门 |
| 制定重大危险源“一源一案” |  |
| 应急预案评审、公布和备案 |  |
| 应急预案评估和修订 |  |
| 事故信息报告 |  |
| 水利生产经营单位先期处置 | 水利生产经营单位 |
| 水行政主管部门应急响应 | 水利生产经营单位、地方水行政主管部门 |
| 信息发布和舆情应对 |  |
| 应急处置总结 |  |
| 组建应急机构和队伍 |  |
| 开展应急救援队伍培训和训练 |  |
| 开展应急演练和评估 |  |
| 加强应急值班值守 |  |
| 加强应急教育和培训 |  |

- 7.2 健全完善应急预案

- 7.2.1 应急预案体系。生产经营单位生产安全事故应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。

综合应急预案是生产经营单位应对各种生产安全事故制定的综合性工作方案，是本单位应对生产安全事故的总体程序、措施和应急预案体系的总纲。

专项应急预案是生产经营单位为应对某一种或者多种类型生产安全事故，或者针对重要设施、重大危险源、重大活动防止生产安全事故制定的专项工作方案。专项应急预案与综合应急预案中的应急组织机构、应急响应程序相近时，可不编制专项应急预案，相应应急处置措施并入综合应急预案。

现场处置方案是生产经营单位根据不同生产安全事故类型，针对具体场所、装置或者设施所制定的应急处置措施。现场处置方案重点规范事故风险描述、应急工作职责、应急处置措施和注意事项，应体现自救互救、信息报告和先期处置的特点。事故风险单一、危险性小的生产经营单位，可只编制现场处置方案。

- 7.2.2 应急预案的编制应当遵循以人为本、依法依规、符合实际、注重实效的原则，以应急处置为核心，明确应急职责、规范应急程序、细化保障措施。应急预案应当包括向相关主管部门报告的内容、应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息。应急预案编制程序一般包括成立编制工作组、资料收集、事故风险评估、应急资源调查、编制应急预案、桌面推演、应急预案评审、批准实施等8个步骤。

- 7.2.3水利生产经营单位应按照《生产安全事故应急预案管理办法》《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》等规章标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案，体现自救互救和先期处置等特点，并与相关人民政府及其部门、应急救援队伍和涉及的其他单位的应急预案以及生产经营单位编制的各类应急预案保持衔接。

- 7.2.4各级水行政主管部门应依据《中华人民共和国突发事件应对法》《生产安全事故应急条例》《生产安全事故应急预案管理办法》等法律法规，结合实际修订完善本地区本单位生产安全事故应急预案体系，并与属地政府部门和上级水行政主管部门应急预案相衔接。

- 7.2.5机关、团体、事业等社会单位在消防等领域有相关要求的，应按照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》等规章标准，制定本单位灭火和应急疏散预案。

- 7.3 制定重大危险源“一源一案”

水利生产经营单位对重大危险源和风险等级为重大的一般危险源，应制定相应的专项应急预案或现场处置方案。

对于同一类别的重大危险源和风险等级为重大的一般危险源，可以综合考虑管理主体或管控措施的具体情况分类制定相应的专项应急预案或现场处置方案。

- 7.4 应急预案评审、公布和备案

- 7.4.1评审。应急预案编制完成后，水利生产经营单位可根据法律、法规、规章规定或者自身需要，组织在安全生产及应急管理方面有现场处置经验的专家进行评审或论证。其中，易燃易爆物品、危险化学品的储存、运输单位和中型规模以上其他生产经营单位应当对本单位编制的应急预案进行评审并形成书面评审纪要。评审或论证应当注重基本要素的完整性、组织体系的合理性、应急处置程序和措施的针对性、应急保障措施的可行性、应急预案的衔接性等内容，论证可通过推演的方式开展。

- 7.4.2公布。生产经营单位的应急预案经评审或者论证后，由本单位主要负责人签署，向本单位从业人员公布，并及时发放至本单位各有关部门、岗位和相关应急救援队伍。

对于事故风险可能影响周边其他单位、人员的，生产经营单位应当将事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知相关单位和人员。

- 7.4.3备案。生产经营单位应通过水利安全生产监管信息系统向县级以上水行政主管部门办理预案备案手续。其中，易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的储存、运输单位，水利工程建设项目施工单位，宾馆、水利旅游景区等人员密集场所经营单位，应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和水行政主管部门进行备案，并依法向社会公布。

各级水行政主管部门的应急预案应当报送本级人民政府备案，抄送同级人民政府应急管理部门。

- 7.5 应急预案评估和修订

应急预案编制单位应建立应急预案定期评估制度。水利生产经营单位应按照《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》，定期对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论。其中，易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的储存、运输单位，水利工程建设项目施工单位，以及中型规模以上其他生产经营单位应当每三年进行一次应急预案评估。应急预案评估可以邀请相关专业机构或者有关专家、有实际应急救援工作经验的人员参加，必要时可以委托安全生产技术服务机构实施。

当有下列情形之一的，应当及时修订相关预案。应急预案修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更的，修订工作应参照应急预案编制程序进行，并按照有关应急预案报备程序重新备案。

（1）制定预案所依据的法律、法规、规章、标准发生重大变化；

（2）应急指挥机构及其职责发生调整；

（3）安全生产面临的风险发生重大变化；

（4）重要应急资源发生重大变化；

（5）在预案演练或者应急救援中发现需要修订预案的重大问题；

（6）其他应当修订的情形。

- 7.6 事故信息报告

各级水行政主管部门和生产经营单位事故信息均依据《宁夏水利安全生产信息报告和处置规则》（宁水经发〔2016〕11号）相关要求严格报送。水利生产安全事故报告程序和时限按表2执行。

表2        水利生产安全事故报告执行程序和时限表

| 主体责任 | 报告程序 | 报告时限 |
| --- | --- | --- |
| 水利生产经营单位 | 事故现场有关人员立即报告本单位负责人 | 立即报告 |
|  | 单位负责人接到事故报告后，向当地县级以上人民政府水行政主管部门和有关部门报告 | 1小时内 |
| 地方水行政主管部门 | 按规定逐级上报事故情况 | 每级上报的时间不得超过2小时 |
|  | 发生较大事故：逐级上报，同时上报水利部监督司 | 事故发生1小时内快报、2小时内书面报告水利部监督司 |
|  | 发生特别重大事故、重大事故：逐级上报，同时上报水利部监督司 | 力争在20分钟内快报、40分钟内书面报告水利部监督司 |
| 厅直属单位（工程） | 发生较大事故、有人员死亡的一般事故：逐级上报，同时上报水利厅安全生产与监督处 | 事故发生1小时内快报、2小时内书面报告水利厅安全生产与监督处 |
|  | 发生特别重大事故、重大事故：逐级上报，同时上报水利厅安全生产与监督处 | 力争在20分钟内快报、40分钟内书面报告水利厅安全生产与监督处 |

- 7.7 水利生产经营单位先期处置

水利生产经营单位发生生产安全事故后，除按照国家有关规定上报事故情况，要立即启动相应的生产安全事故应急预案，采取下列一项或者多项应急处置措施:

（1）迅速控制危险源，组织抢救遇险人员。

（2）根据事故危害程度，组织现场人员撤离或者采取可能的应急措施后撤离。

（3）及时通知可能受到事故影响的单位和人员。

（4）采取必要措施，防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生。

（5）根据需要请求邻近的应急救援队伍参加救援，并向参加救援的应急救援队伍提供相关技术资料、信息和处置方法。

（6）维护事故现场秩序，保护事故现场和相关证据。

（7）法律、法规规定的其他应急救援措施。

- 7.8 水行政主管部门应急响应

相关水行政主管部门应当根据应急预案，对收到的事故信息报告启动应急响应。应急响应的一般流程如下。

（1）启动响应。判断生产安全事故级别，确定应急响应级别，启动相应应急响应;

（2）成立应急指挥部。成立生产安全事故应急指挥部，统一领导生产安全事故的应急响应工作，应急指挥部下设办公室;

（3）会商研究部署。应急指挥部组织有关单位和相关部门召开会商会议，通报事故态势和现场处置情况，研究部署事故应对措施;

（4）派遣现场工作组。组成现场应急工作组，立即赶赴事故现场指导协调相关单位开展应急处置工作;

（5）跟踪事态进展。应急指挥部办公室与地方人民政府、有关主管部门和事故发生单位等保持24小时通信畅通，接收、处理、传递事故信息和救援进展情况，定时报告事故态势和处置进展情况;

（6）调配应急资源。根据需要，应急指挥部办公室统筹调配应急专家、专业救援队伍和有关物资、器材等;

（7）及时发布信息。会同地方人民政府立即组织开展事故舆情分析工作，及时组织发布生产安全事故相关信息;

（8）其他应急工作。配合有关单位或部门做好技术甄别工作等;

（9）响应终止。当事故应急工作基本结束时，现场应急工作组应适时提出应急响应终止的建议，报应急指挥部批准后，应急响应终止。

- 7.9 信息发布和舆情应对

相关水行政主管部门应及时跟踪社会舆情态势，在地方人民政府统一部署下，及时组织向社会发布有关信息。

- 7.10 应急处置总结

应急工作结束后，相关水行政主管部门应指导事故发生单位对事故基本情况、事故信息接收处理与传递报送情况、应急处置组织与领导情况、应急预案执行情况、应急响应措施及实施情况、信息公开与舆情应对情况进行梳理分析，总结经验教训，提出相关建议并形成总结报告。

- 7.11 组建应急机构和队伍

易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的储存、运输单位，水利工程建设项目施工单位，以及人员密集场所经营单位应当建立应急救援队伍。其中，小型企业或者微型企业等规模较小的生产经营单位，可以不建立应急救援队伍，但应当指定兼职的应急救援人员，并且可以与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议。

其他生产经营单位可以根据实际情况和自身需要，建立专兼职的应急救援队伍，或与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议。

- 7.12 开展应急救援队伍培训和训练

应急救援队伍建立单位或者兼职应急救援人员所在单位应当按照国家有关规定对应急救援人员进行培训，确保其具备必要的专业知识、技能、身体素质和心理素质。应急救援人员经培训合格后，方可参加应急救援工作。应急救援队伍应定期组织训练。

水利生产经营单位、各级水行政主管部门应当根据有关规定和实际情况，确定应急救援需要使用的装备物资类型、数量、存放位置、运输及使用条件、管理责任人及联系方式等内容，并建立装备物资台账，明确名称、规格型号、数量、存放地点、责任人等基本信息。

易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的储存、运输单位，水利工程建设项目施工单位，以及宾馆、水利旅游景区等人员密集场所经营单位应当根据本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，配备必要的灭火、排水、通风以及危险物品稀释、掩埋、收集等应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。

应急救援队伍应当配备必要的应急救援装备和物资。

- 7.13 开展应急演练和评估

水利生产经营单位、各级水行政主管部门应按照《生产安全事故应急演练基本规范》《生产安全事故应急演练评估规范》开展应急演练及评估。应急演练的主要程序为计划、准备、实施、总结评估和持续改进。演练方案应包括目的及要求、事故情景、参与人员及范围、时间与地点、主要任务及职责、筹备工作内容、主要工作步骤、技术支撑及保障条件、评估与总结等主要内容。

生产经营单位应每年至少组织一次综合应急预案演练或专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。其中，易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的储存、运输单位，水利工程建设项目施工单位，以及人员密集场所经营单位应每半年至少组织一次应急预案演练，并将演练情况报送所在地水行政主管部门。

各级水行政主管部门应每两年至少组织一次部门应急预案演练，对应急预案和应急处置工作进行持续改进。

应急演练结束后，生产经营单位和相关水行政主管部门应对演练效果进行评估，分析存在的问题，及时修订完善应急预案。评估的主要程序为评估准备、评估实施、评估总结。评估报告应包括演练基本情况、演练评估过程、演练情况分析、改进的意见和建议等主要内容。

各级水行政主管部门应对所管辖范围内水利生产经营单位应急演练情况进行抽查，督促生产经营单位定期开展演练并完善应急预案。

- 7.14 加强应急值班值守

各级水行政主管部门，危险物品的储存、运输单位，水利工程建设项目施工单位，以及应急救援队伍应建立并严格落实应急值班制度，配备应急值班人员。值班制度需明确值班方式、值班人员及职责、值班工作要求、信息报告和处置方式等。

其他水利生产经营单位要落实值班值守制度，及时发现、报告和处置事故险情。

- 7.15 加强应急教育和培训

水利生产经营单位应当对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。

- 8 风险责任机制

- 8.1 工作主要内容及责任主体

风险责任主要包括落实生产经营单位主体责任和水行政主管部门监管责任两方面。主要内容及责任主体见表1。

表1            风险责任主要内容及责任主体

| 主要内容 | 责任主体 |
| --- | --- |
| 严格落实主体责任 | 水利生产经营单位 |
| 从业人员安全教育培训 |  |
| 严格落实行业监管责任 | 地方水行政主管部门 |
| 实行差异化动态监管 |  |
| 加强安全生产执法 |  |
| 严格责任追究 |  |

- 8.2 严格落实主体责任

水利生产经营单位对本单位风险管控工作全面负责，主要负责人或实际控制人是本单位风险管控工作的第一责任人，要组织建立风险管控责任体系和制度体系，明确各层级、各部门、各岗位的风险管控责任，可以通过政府购买服务等方式或第三方专业技术服务机构承担风险管控技术服务工作。

- 8.2.1全员风险管控责任。生产经营单位应建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围、履责要求和考核标准等内容，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

- 8.2.2主要负责人职责。水利生产经营单位主要负责人或实际控制人是本单位风险管控工作的第一责任人，主要职责包括:

（1）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。

（2）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

（3）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

（4）保证本单位安全生产投入的有效实施。

（5）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（6）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

（7）及时、如实报告生产安全事故。

- 8.2.3安全生产管理机构职责。水利生产经营单位安全管理机构以及安全生产管理人员主要职责包括:

（1）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。

（2）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

（3）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。

（4）组织或者参与本单位应急救援演练。

（5）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

（6）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

（7）督促落实本单位安全生产整改措施。

- 8.3 从业人员安全教育培训

- 8.3.1水利生产经营单位应按照《生产经营单位安全培训规定》有关规定，对从业人员开展安全培训。生产经营单位从业人员应当接受安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全培训合格的从业人员，不得上岗作业。

- 8.3.2生产经营单位应当进行安全培训的从业人员包括主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和其他从业人员。生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。生产经营单位应保证安全培训工作所需资金，主要负责人负责组织制定并实施本单位安全培训计划。应建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

- 8.3.3生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理技能。对主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时。

- 8.3.4水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员应当经过有关主管部门安全生产考核合格。

8.3.5生产经营单位应根据工作性质对其他从业人员进行安全培训，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。生产经营单位应对新上岗的临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工和实习学生等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。

生产经营单位从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间(工段、区、队)和班组级的安全培训。生产经营单位采用新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全培训，经考核合格，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

- 8.4 严格落实行业监管责任

各级水行政主管部门负责对本级所属水利生产经营单位进行安全生产监管，对下级部门安全生产工作进行监督指导。主要职责包括:

（1）贯彻执行安全生产有关法律法规、技术标准和上级关于安全生产的政策及工作要求。

（2）建立健全本级安全生产责任制、安全生产规章制度体系和安全生产技术标准体系，并组织实施。

（3）明确本级安全生产监管机构以及综合监管和专业监管职责，监督指导水利工程建设安全生产监督机构履行相关职责。

（4）组织对辖区内水利安全生产状况进行评价，制定并实施安全生产年度监督检查计划，对所属水利生产经营单位安全生产工作进行监督检查，依法开展水利安全生产行政执法工作，对下级水行政主管部门安全生产工作进行监督指导。

（5）保障本级安全生产监管工作所需投入;组织推动水利安全生产标准化、风险分级管控和隐患排查治理等长效机制建设。

（6）开展水利安全生产宣传教育培训工作;按照规定负责水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核和监管工作。

（7）建立举报制度，受理管辖范围内有关水利安全生产举报;建立辖区内水利生产经营单位安全生产违法行为信息库，对水利生产经营单位安全生产违法行为信息进行记录、统计和应用。当地人民政府有相关规定的，按其规定执行。

（8）组织实施安全生产应急管理，建立本级安全生产应急预案体系;负责辖区内水利生产安全事故信息报送和处置督导。

- 8.5 实行差异化动态监管

各级水行政主管部门应组织对管辖范围内水利安全生产状况进行评价，根据地区、单位（工程）风险情况，确定不同的监督检查频次、重点内容等，实行差异化动态监管。

- 8.5.1对一般危险源，应采取线上常态化监管和线下重点检查的方式，对水利生产经营单位报送的危险源信息和防范措施进行面上检查，确保各项措施落实落地。

- 8.5.2对备案的重大危险源和危险等级为重大的一般危险源，要逐项明确监管责任，制定监管措施，实行重点监管。督促指导生产经营单位登记建档，对危险源进行定期检测、评估和监测监控，制定应急预案并告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

- 8.6 加强安全生产执法

各级水行政主管部门应对水利生产经营单位安全生产违法行为依法依规严厉查处或移送有执法权的部门查处。应将隐患排查治理作为水利安全生产监督执法的重要内容，对未建立隐患排查治理制度的、未如实记录排查情况或未向从业人员通报的、未采取措施治理隐患的，严格依法追究法律责任。

- 8.7 严格责任追究

各级水行政主管部门应对风险管控工作不力、隐患排查与问题整改不及时不到位的地区、单位和负有领导责任、直接责任的有关人员，按照有关法律法规、制度办法实施责任追究。违反法律法规的，追究相应的法律责任。符合《水利工程建设质量与安全生产监督管理办法(试行)》有关责任追究标准的，采取通报、约谈等方式实施责任追究。

- 9 信息报告和处置

- 9.1 工作主要内容及责任主体

信息报告和处置主要包括事故报告和处置、水利安全生产监管信息系统填报的相关信息内容。依据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水监督〔2022〕156 号），各市、县（区）水行政主管部门、水利生产经营单位以及水利工程基本信息均需通过水利安全生产监管信息系统（以下简称信息系统）报送。主要内容及责任主体见表1。

表1        信息报告和处置主要内容及责任主体

| 主要内容 | 责任主体 |
| --- | --- |
| 基本信息 | 水利生产经营单位、地方水行政主管部门 |
| 信息报告 |  |
| 危险源信息 | 水利生产经营单位 |
| 隐患信息 | 水利生产经营单位 |

- 9.2  基本信息

- 9.2.1基本信息。基本信息主要包括水行政主管部门和水利生产经营单位（以下简称单位）基本信息以及水利工程基本信息。

- 9.2.2单位信息。单位基本信息包括单位类型、名称、所属行政区划、单位规格、经费来源、所属水行政主管部门，主要负责人、分管安全负责人、安全生产联系人信息，安全生产承诺信息，经纬度等。

- 9.2.3工程信息。工程基本信息包括工程名称、工程状态、工程类别、所属行政区划、所属单位、所属水行政主管部门，相关建设、设计、施工、监理、验收等单位信息，工程类别特性参数，政府安全负责人、水行政主管部门或上级单位安全负责人信息，工程主要责任人、分管安全负责人信息，经纬度等。

- 9.3 信息报告

- 9.3.1填报单位。各市、县（区）水行政主管部门、水利工程建设项目法人、水利工程管理单位、水文监测单位、勘测设计科研单位、后勤保障单位、由水利部门投资成立或管理水利工程的企业等，应逐级向水行政主管部门申请注册，并填报单位安全生产信息。

- 9.3.2填报工程。水库、小水电站、水闸、泵站、堤防、引调水工程、灌区工程、淤地坝、蓄水池、农村供水工程等10类规模以上工程（具体规模参见附录35《需录入信息系统的规模以上水利工程》），应由管理单位（项目法人）在信息系统填报工程安全生产信息。

在建工程由项目法人负责填报安全生产信息，运行工程由工程管理单位负责填报安全生产信息。新开工建设工程，项目法人应及时到信息系统增补工程安全生产信息。

- 9.3.3负责人信息。各单位（项目法人）负责填报本单位（工程）安全生产责任人（包括单位（工程）主要负责人、分管安全生产负责人）信息，并在每年 1 月 31 日前将单位安全生产责任人信息报送主管部门。各区县水行政主管部门负责填报工程基本信息中的政府、行业监管负责人（包括政府安全生产监管负责人、行业安全生产综合监管负责人、行业安全生产专业监管负责人）信息，并每年将政府、行业监管负责人信息在互联网上公布，供公众监督，同时报送上级水行政主管部门。责任人信息变动时，应及时在信息系统进行变更。

- 9.3.4本单位注册账号需逐级报请至水利厅主管部门同意后方可停用或删除，并在停用或删除前由水利厅主管部门函报水利部监督司备案。

在建水利工程竣工后，如管理单位未发生变化，管理单位逐级函报市级水行政主管部门同意后，可直接变更为运行管理单位；如管理单位发生变更，需将原注册账号逐级函报水利厅主管部门同意后停用或删除，重新注册现管理单位账号并补充基本信息。

- 9.4 危险源信息

- 9.4.1报告内容。危险源信息报告主要包括危险源基本信息、管控措施方案信息等。

9.4.1.1危险源基本信息。包括名称、情况、所在工程、级别、类型、风险等级、辨识单位、辨识人员、辨识日期等。

9.4.1.2管控措施方案信息。包括管控目标和任务、安全防范应急方案、管控措施、管控责任单位、责任人等。

- 9.4.2信息报告

9.4.2.1危险源级别、类型、风险等级信息。水利工程施工和水库、小水电站及配套电网、水闸、堤防、泵站、淤地坝工程运行分别按照《水利水电工程施工危险源辨识与风险评价导则（试行）》《水利水电工程（水电站、泵站）运行危险源辨识与风险评价导则（试行）》《水利水电工程（水库、水闸）运行危险源辨识与风险评价导则（试行）》《水利水电工程（堤防、淤地坝）运行危险源辨识与风险评价导则（试行）》规定填报，其他工程根据实际情况自行确定并填报。

9.4.2.2填报责任。各单位（项目法人）负责填报本单位管理工程的危险源信息和管控措施方案信息，通过信息系统向有关水行政主管部门或单位备案重大危险源信息。危险源信息根据实际情况动态调整风险等级和管控措施，及时在信息系统更新。

水行政主管部门或有关单位组织的检查、督查、巡查、稽察中发现的危险源，由各单位（项目法人）及时登录信息系统，完善基本信息并填报管控措施方案信息。

- 9.4.3信息处置

按照前述风险防范措施进行处置。

- 9.5 隐患信息

- 9.5.1隐患信息内容。主要包括隐患基本信息、整改方案信息、整改进展信息、整改完成情况信息等四类信息。

9.5.1.1隐患基本信息。包括名称、情况、所在工程、级别、类型、排查单位、排查人员、排查日期等。

9.5.1.2整改方案信息。包括治理目标和任务、安全防范应急预案、整改措施、整改责任单位、责任人、资金落实情况、计划完成日期等。

9.5.1.3整改进展信息。包括阶段性整改进展情况、填报时间人员等。

9.5.1.4整改完成情况。包括实际完成日期、治理责任单位验收情况、验收责任人等。

- 9.5.2信息报告

9.5.2.1隐患类型。应按水库、小水电站、水闸、泵站、堤防、引调水、灌溉排水、淤地坝、蓄水池、农村供水等工程建设与运行以及河道采砂、水文测验、水利工程勘测设计、水利科学研究实验与检验、后勤服务、综合经营、其他隐患等类型填报。

9.5.2.2各单位负责填报本单位的隐患信息。项目法人、运行管理单位负责填报工程隐患信息。各单位要实时填报隐患信息，发现隐患应及时登录信息系统，制定并录入整改方案信息，随时将隐患整改进展情况录入信息系统，隐患治理完成要及时填报完成情况信息。隐患信息实行“零报告”制度，当月没有排查出隐患也要按时报告。

9.5.2.3重大事故隐患须经单位（项目法人）主要负责人签字并形成电子扫描件后，通过信息系统上报。

水行政主管部门或有关单位组织的检查、督查、巡查、稽察中发现的隐患，由各单位（项目法人）及时登录信息系统，并按规定报告隐患相关信息。

9.5.2.4隐患信息除通过信息系统报告外，还应依据有关法规规定，向有关政府及相关部门报告。

9.5.2.5各市、县（区）水行政主管部门和厅属单位每月 6 日前将上月隐患排查治理情况进行汇总并通过信息系统报送水利厅。

9.5.2.6隐患信息报告应当及时、准确和完整。任何单位和个人对隐患信息不得迟报、漏报、谎报和瞒报。

- 9.5.3信息处置

按照前述风险防范措施进行处置。

- 10 附则

10.1 各级水行政主管部门、生产经营管理单位要根据本工作手册，制定或完善本部门、单位所管辖风险管控工作，以及落实本工作手册，结合实际明确风险管控工作的流程和分工。

10.2 本工作手册由自治区水利厅安全生产委员会办公室负责解释。

- 附录（资料性附录）

- 附录1

- 水利水电工程施工重大危险源清单

| 序号 | 类别 | 项目 | 重大危险源 | 可能导致的事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工作业类 | 明挖 施工 | 滑坡地段的开挖 | 坍塌、物体打击、机械伤害 |
| 2 |  |  | 堆渣高度大于10m（含）的挖掘作业 | 坍塌、物体打击、机械伤害 |
| 3 |  |  | 土方边坡高度大于30m（含）或地质缺陷部位的开挖作业 | 坍塌、物体打击、机械伤害 |
| 4 |  |  | 石方边坡高度大于50m（含）或滑坡地段的开挖作业 | 坍塌、物体打击、机械伤害 |
| 5 |  | 洞挖 施工 | 断面大于20㎡或单洞长度大于50m以及地质缺陷部位开挖；地应力大于20MPa或大于岩石强度的1/5或埋深大于500m部位的作业；洞室临近相互贯通时的作业；当某一工作面爆破作业时，相邻洞室的施工作业 | 冒顶片帮、物体打击、机械伤害 |
| 6 |  |  | 不能及时支护的部位 | 冒顶片帮、物体打击、机械伤害 |
| 7 |  |  | 隧洞进出口及交叉洞作业 | 冒顶片帮、物体打击、机械伤害 |
| 8 |  |  | 地下水活动强烈地段开挖 | 透水、物体打击、机械伤害 |
| 9 |  | 石方 爆破 | 一次装药量大于200kg（含）的爆破；雷雨天气的露天爆破作业；多作业面同时爆破 | 火药爆炸、放炮、物体打击、坍塌 |
| 10 |  |  | 一次装药量大于50kg（含）的地下爆破 | 火药爆炸、放炮、物体打击、坍塌 |
| 11 |  |  | 斜井开挖的爆破作业 | 火药爆炸、放炮、物体打击、坍塌 |
| 12 |  |  | 竖井开挖的爆破作业 | 火药爆炸、放炮、物体打击、坍塌 |
| 13 |  |  | 临近边坡的地下开挖爆破作业 | 火药爆炸、放炮、物体打击、坍塌 |
| 14 |  | 灌浆工程 | 采用危险化学品进行化学灌浆 | 中毒或其他伤害 |
| 15 |  | 斜井、竖井开挖 | 提升系统行程大于20m（含） | 高处坠落 |
| 16 |  |  | 大于20m（含）的沉井工程 | 物体打击、机械伤害 |
| 17 |  | 混凝土生产工程 | 制冷车间的液氨制冷系统 | 中毒、爆炸 |
| 18 | 施工作业类 | 脚手架工程 | 搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程；附着式整体和分片提升脚手架工程；悬挑式脚手架工程；吊篮脚手架工程；新型及异型脚手架工程 | 坍塌、高处坠落、物体打击 |
| 19 |  | 模板工程及支撑体系 | 滑模、爬模、飞模工程 | 物体打击、高处坠落 |
| 20 |  |  | 搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载10kN/㎡及以上；集中线荷载15kN/m及以上 | 物体打击、高处坠落 |
| 21 |  |  | 用于钢结构安装等满堂支撑体系 | 物体打击、高处坠落 |
| 22 |  | 金属结构制作、安装及机电设备安装 | 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程 | 机械伤害、高处坠落 |
| 23 |  |  | 使用易爆、有毒和易腐蚀的危险化学品进行作业 | 爆炸、中毒或其他伤害 |
| 24 |  | 建筑物拆除工程 | 采取机械拆除，拆除高度大于10m；可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其他建、构筑物安全的拆除作业；文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除作业 | 坍塌、物体打击、高处坠落、机械伤害 |
| 25 |  |  | 围堰拆除作业 | 坍塌 |
| 26 |  |  | 爆破拆除作业 | 爆炸、物体打击 |
| 27 |  | 降排水 | 降排水工程 | 淹溺 |
| 28 | 机械 设备 类 | 起重吊装及安装拆卸 | 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程 | 物体打击、机械伤害 |
| 29 |  |  | 采用起重机械进行安装的工程 | 物体打击、起重伤害、高处坠落 |
| 30 |  |  | 起重机械设备自身的安装卸作业 | 起重伤害、高处坠落、触电 |
| 31 | 设施 场所 类 | 存弃渣场 | 弃渣堆下方有生活区或办公区 | 坍塌 |
| 32 |  | 基坑 | 开挖深度超过5m（含）的深基坑作业，或开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的深基坑作业 | 坍塌、高处坠落 |
| 33 |  | 油库油罐区 | 参照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)标准 | 火灾、爆炸 |
| 34 |  | 材料设备仓库 | 参照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)标准 | 爆炸 |
| 35 | 设施 场所 类 | 供电系统 | 临时用电工程 | 触电 |
| 36 |  | 隧洞 | 浅埋隧洞 | 坍塌 |
| 37 |  | 围堰 | 围堰工程 | 淹溺 |
| 38 | 作业 环境 类 | 超标准洪水、粉尘 | 超标准洪水 | 淹溺、爆炸 |
| 39 |  | 有毒有害气体及有毒化品泄漏环境 | 参照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)标准 | 中毒或其他伤害 |
| 40 |  |  | 参照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)标准 | 中毒或其他伤害 |
| 41 | 其他 | 营地选址 | 施工驻地及场站设置在可能发生滑坡、塌方、泥石流、崩塌、落石、洪水、雪崩等的危险区域 | 坍塌、淹溺、物体打击 |
| 42 |  | 其他单项工程 | 采用新技术、新工艺、新材料、新设备的危险性较大的单项工程 | 坍塌 |
| 43 |  |  | 尚无相关技术标准的危险性较大的单项工程 | 坍塌 |

- 附录2

- 水利水电工程施工一般危险源LEC法风险评价赋分表

| 序号 | 类别 | 项目 | 危险源 | 一般危险源 | LEC法取值范围 |  |  |  | 风险等级 范 围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L | E | C | D |  |
| 1 | 施工 作业类 施工 作业类 施工 作业类 施工 作业类 | 明挖施工 | 有堆渣的挖掘作业 | 堆渣高度小于10m的挖掘作业 | 1～6 | 3～10 | 7～15 | 21～900 | 低～重大 |
| 2 |  |  | 土方边坡开挖作业 | 土方边坡高度小于30m的开挖作业 | 1～6 | 6～10 | 3～15 | 18～900 | 低～重大 |
| 3 |  |  | 石方边坡开挖作业 | 石方边坡高度小于50m的开挖作业 | 1～6 | 6～10 | 7～15 | 42～900 | 低～重大 |
| 4 |  | 洞挖施工 | 洞室开挖 | 断面小于20m2或单洞长度小于50m以及非地质缺陷开挖；地应力小于20MPa或小于岩石强度的1/5或埋深小于500m部位的作业；非重大风险源所列内容的普通洞挖 | 1～6 | 6～10 | 3～40 | 18～2400 | 低～重大 |
| 5 |  |  | 洞室支护 | 能及时支护的部位 | 0.2～6 | 6～10 | 3～15 | 3.6～900 | 低～重大 |
| 6 |  | 石方爆破 | 石方明挖的爆破作业 | 一次装药量小于200kg的爆破 | 1～6 | 2～6 | 7～15 | 14～540 | 低～重大 |
| 7 |  |  | 石方洞挖的爆破作业 | 一次装药量小于50kg的地下爆破；非重大风险源所列内容的普通爆破 | 1～6 | 2～6 | 7～40 | 14～1440 | 低～重大 |
| 8 |  | 填筑工程 | 截流工程 | 截流工程 | 6～10 | 3～6 | 7～15 | 126～900 | 一般～重大 |
| 9 |  |  | 堤防工程 | 堤防工程 | 0.2～3 | 2～6 | 3～15 | 1.2～270 | 低～较大 |
| 10 |  |  | 大坝工程 | 大坝工程 | 1～6 | 2～6 | 7～100 | 14～3600 | 低～重大 |
| 11 |  | 灌浆工程 | 采用危险化学品进行化学灌浆；廊道内灌浆 | 非采用危险化学品进行化学灌浆，廊道内灌浆 | 3～6 | 3～6 | 7～15 | 63～540 | 低～重大 |
| 12 |  |  | 灌注桩施工，旋挖桩施工，防渗墙施工 | 灌注桩施工，旋挖桩施工，防渗墙施工 | 1～6 | 3～6 | 1～3 | 3～108 | 低～一般 |
| 13 |  | 斜井、竖井开挖 | 井筒衬砌部分 | 井筒衬砌 | 1～3 | 3～6 | 3～7 | 9～126 | 低～一般 |
| 14 |  |  | 竖井提升设施 | 提升系统行程小于20m | 1～3 | 3～6 | 7～40 | 21～720 | 低～重大 |
| 15 |  |  | 斜井开挖 | 斜井开挖 | 1～3 | 3～6 | 7～15 | 21～270 | 低～较大 |
| 16 |  |  | 竖井开挖 | 竖井开挖 | 0.5～3 | 3～6 | 3～7 | 5～126 | 低～一般 |
| 17 |  |  | 沉井工程 | 小于20m的沉井工程 | 0.5～6 | 3～6 | 7～15 | 10.5～540 | 低～重大 |
| 18 |  |  | 天锚或地锚 | 天锚或地锚 | 6～10 | 3～10 | 7～15 | 126～1500 | 一般～重大 |
| 19 |  | 砂石料生产 | 砂石料破碎机 | 砂石料破碎机 | 0.2～1 | 1～6 | 1～3 | 0.2～18 | 低 |
| 20 |  | 混凝土生产 | 混凝土拌合楼（系统） | 混凝土拌合楼（系统） | 1～6 | 3～6 | 3～15 | 9～540 | 低～重大 |
| 21 |  | 混凝土浇筑 | 利用缆机、塔带机或门机浇筑 | 利用缆机、塔带机或门机浇筑 | 3～6 | 6～10 | 7～15 | 126～900 | 一般～重大 |
| 22 |  |  | 浇筑 | 浇筑 | 0.5～6 | 2～10 | 3～15 | 3～900 | 低～重大 |
| 23 |  | 脚手架工程 | 脚手架工程 | 搭设高度24m以下的落地式钢管脚手架工程 | 1～6 | 3～6 | 3～40 | 9～1440 | 低～较大 |
| 24 |  |  | 自制卸料平台、移动操作平台工程 | 自制卸料平台、移动操作平台工程 | 3～6 | 3～6 | 7～40 | 63～1440 | 低～重大 |
| 25 |  | 模板工程 | 模板拆除 | 模板拆除 | 0.2～3 | 6～10 | 3～7 | 3.6～210 | 低～较大 |
| 26 |  |  | 模板支撑工程 | 搭设高度5m以下；搭设跨度10m以下；施工总荷载10kN/m以下；集中线荷载15kN/m以下；其他非重大风险源所列内容的普通模板 | 1～6 | 6～10 | 3～15 | 18～900 | 低～重大 |
| 27 |  | 钢筋工程 | 运输 | 运输 | 1～6 | 3～6 | 3～7 | 9～252 | 低～较大 |
| 28 |  |  | 焊接 | 焊接 | 0.2～3 | 3～6 | 3～7 | 1.8～126 | 低～一般 |
| 29 |  | 金属结构制作、安装及机电设备 安装 | 金属结构制造 | 金属结构制造 | 1～6 | 6～10 | 3～7 | 18～420 | 低～重大 |
| 30 |  |  | 金属结构安装 | 采用常规起重设备、方法，或单件起吊重量在10kN以下的起重吊装工程 | 1～6 | 3～6 | 3～7 | 9～252 | 低～较大 |
| 31 |  |  | 水轮机及发电机安装 | 采用常规起重设备、方法，或单件起吊重量在10kN以下的起重吊装工程 | 1～3 | 3～6 | 3～7 | 9～126 | 低～一般 |
| 32 |  |  | 高空作业及上下交叉作业 | 高空作业及上下交叉作业 | 3～6 | 6～10 | 7～40 | 126～2400 | 一般～重大 |
| 33 |  | 建筑物拆除 | 一般建筑物拆除 | 采取机械拆除，拆除高度小于10m；其他非重大风险源所列内容的一般建筑物拆除 | 0.5～6 | 3～6 | 3～15 | 4.5～540 | 低～重大 |
| 34 |  | 配套电网 工程 | 组立或整修杆塔 | 组立或整修杆塔 | 0.5～3 | 0.5～6 | 3～7 | 0.75～126 | 低～一般 |
| 35 |  |  | 电线杆 | 电线杆 | 0.5～3 | 0.5～6 | 3～7 | 0.75～126 | 低～一般 |
| 36 |  | 降排水 | 降排水期间影响范围内的建筑物 | 降排水期间影响范围内的建筑物 | 0.5～3 | 3～6 | 1～7 | 1.5～126 | 低～一般 |
| 37 |  |  | 降水井 | 降水井 | 0.5～3 | 3～6 | 1～3 | 1.5～54 | 低 |
| 38 |  | 水上（下）作业 | 工程船舶改造、船舶与陆用设备组合作业 | 工程船舶改造、船舶与陆用设备组合作业 | 0.5～3 | 3～6 | 3～7 | 4.5～126 | 低～一般 |
| 39 |  |  | 水下焊接、爆破 | 水下焊接、爆破 | 3～6 | 3～6 | 7～15 | 63～540 | 低～重大 |
| 40 |  |  | 潜水作业 | 潜水作业 | 3～6 | 3～6 | 3～7 | 27～252 | 低～较大 |
| 41 |  | 有限空间 作业 | 顶管作业 | 顶管作业 | 3～6 | 6～10 | 3～7 | 54～420 | 低～重大 |
| 42 |  |  | 人工挖孔桩 | 人工挖孔桩 | 3～6 | 3～6 | 3～7 | 27～252 | 低～较大 |
| 43 |  | 管道安装 | 管道 | 管道 | 3～6 | 3～6 | 3～15 | 27～540 | 低～重大 |
| 44 | 机械 设备类 | 运输车辆 | 运输车辆 | 运输车辆 | 3～6 | 3～6 | 3～7 | 27～252 | 低～较大 |
| 45 |  | 特种设备 | 大型施工机械的安装、运行及拆卸 | 大型施工机械的安装、运行及拆卸 | 6～10 | 3～6 | 7～15 | 126～900 | 一般～重大 |
| 46 |  |  | 压力容器 | 压力容器 | 3～6 | 3～6 | 3～15 | 27～540 | 低～重大 |
| 47 |  |  | 锅炉 | 锅炉 | 6～10 | 6～10 | 3～15 | 108～1500 | 一般～重大 |
| 48 |  | 起重设备安装、拆卸及吊装作业 | 起重机械设备自身的安装、拆卸作业 | 采用常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN以下的起重吊装工程 | 6～10 | 3～6 | 7～15 | 126～900 | 一般～重大 |
| 49 | 设施 场所类 | 存弃渣场 | 弃渣堆 | 普通弃渣堆，下方无人作业 | 3～6 | 6～10 | 7～100 | 126～6000 | 一般～重大 |
| 50 |  | 基坑 | 基坑 | 开挖深度未超过5m的普通作业 | 1～3 | 3～6 | 7～40 | 21～720 | 低～重大 |
| 51 |  | 油库、油罐 | 汽油、柴油等油品储存区 | 储存量低于临界量的汽油、柴油等 | 参照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)标准 |  |  |  |  |
| 52 |  | 危险化学品仓库 | 乙炔等危险化学品储存区 | 储存量低于临界量的乙炔等危险化学品 | 参照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)标准 |  |  |  |  |
| 53 |  | 供水系统 | 输水主干管 | 输水管道 | 3～6 | 3～6 | 3～7 | 27～252 | 低～较大 |
| 54 |  |  | 利用液氯进行消毒和用盐酸进行污水处理 | 利用液氯进行消毒和用盐酸进行污水处理 | 3～6 | 6～10 | 7～15 | 126～900 | 一般～重大 |
| 55 |  |  | 高位水池 | 高位水池 | 3～6 | 6～10 | 7～15 | 126～900 | 一般～重大 |
| 56 |  | 通风系统 | 空压机房、供风管路等设施 | 空压机房、供风管路等设施 | 3～6 | 3～6 | 3～7 | 27～252 | 低～较大 |
| 57 |  |  | 储气罐 | 储气罐 | 3～6 | 3～6 | 3～7 | 27～252 | 低～较大 |
| 58 |  | 供电系统 | 变压器 | 变压器 | 3～6 | 6～10 | 3～7 | 54～420 | 低～重大 |
| 59 |  |  | 变电站 | 变电站 | 3～6 | 6～10 | 3～7 | 54～420 | 低～重大 |
| 60 |  |  | 高压电缆或高压线 | 高压电缆或高压线 | 3～6 | 6～10 | 3～7 | 54～420 | 低～重大 |
| 61 |  | 修理厂、 钢筋厂、 模具厂等 | 加工机械 | 加工机械 | 1～6 | 3～6 | 1～3 | 3～108 | 低～一般 |
| 62 |  | 预制构件 场所 | 预制构件制作 | 预制构件制作 | 1～6 | 3～6 | 1～3 | 3～108 | 低～一般 |
| 63 |  | 施工道路、桥梁 | 车辆 | 车辆 | 1～6 | 3～6 | 1～3 | 3～108 | 低～一般 |
| 64 |  | 隧洞 | 甲烷 | 甲烷 | 1～6 | 3～6 | 1～3 | 3～108 | 低～一般 |
| 65 |  |  | 有毒气体 | 有毒气体 | 1～6 | 3～6 | 1～3 | 3～108 | 低～一般 |
| 66 | 作业 环境类 | 不良地质 地段 | 不良地质地段 | 不良地质地段 | 1～6 | 3～10 | 7～15 | 21～900 | 低～重大 |
| 67 |  | 潜在滑坡区 | 潜在滑坡区 | 潜在滑坡区 | 1～6 | 3～10 | 7～15 | 21～900 | 低～重大 |
| 68 |  |  | 粉尘 | 粉尘 | 1～6 | 3～6 | 1～3 | 3～108 | 低～一般 |
| 69 |  | 野外有毒有害气体及有毒化学品泄漏环境 | 野外有毒有害气体 | 野外有毒有害气体 | 参照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)标准 |  |  |  |  |
| 70 |  |  | 危险化学品 | 危险化学品 | 参照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)标准 |  |  |  |  |
| 71 |  | 具有危险性的动、植物 | 具有危险性的动、植物 | 具有危险性的动、植物 | 1～6 | 2～6 | 1～3 | 2～108 | 低～一般 |
| 72 | 其他 | 野外施工 | 高压线或不明管道 | 高压线或不明管道 | 1～6 | 3～6 | 1～3 | 3～108 | 低～一般 |
| 73 |  |  | 施工过程使用的临时、永久道路，桥梁、隧洞 | 施工过程使用的临时、永久道路，桥梁、隧洞 | 1～6 | 3～6 | 1～3 | 3～108 | 低～一般 |
| 74 |  |  | 施工期地质勘探 | 施工期地质勘探 | 1～6 | 3～6 | 1～3 | 3～108 | 低～一般 |
| 75 |  | 消防安全 | 可燃物的堆放与使用 | 可燃物的堆放与使用 | 1～6 | 3～6 | 1～3 | 3～108 | 低～一般 |
| 76 |  |  | 生活区用电、明火 | 生活区用电、明火 | 1～6 | 3～6 | 1～3 | 3～108 | 低～一般 |

- 附录 3

- 水库工程运行重大危险源清单

| 序号 | 类别 | 项目 | 重大危险源 | 事故诱因 | 可能导致的 后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构（建）筑物类 | 挡水建筑物 | 坝体与坝肩、穿坝建筑物等结合部渗漏 | 接触冲刷 | 失稳、溃坝 |
| 2 |  |  | 坝肩绕坝渗流，坝基渗流，土石坝坝体渗流 | 防渗设施失效或不完善 | 变形、位移、失稳、溃坝 |
| 3 |  |  | 土石坝坝顶受波浪冲击 | 洪水、大风；防浪墙损坏 | 漫顶、溃坝 |
| 4 |  |  | 土石坝上、下游坡 | 排水设施失效；坝坡滑动 | 失稳、溃坝 |
| 5 |  |  | 存在白蚁的可能 （土石坝） | 白蚁活动、筑巢 | 管涌、溃坝 |
| 6 |  |  | 混凝土面板 （面板堆石坝） | 水流冲刷；面板破损、接缝开裂；不均匀沉降 | 失稳、溃坝 |
| 7 |  |  | 拱座（拱坝） | 混凝土或岩体应力过大；拱座变形 | 结构破坏、失稳、溃坝 |
| 8 |  |  | 拱坝坝顶溢流，坝身开设泄水孔 | 坝身泄洪振动；孔口附近应力过大 | 结构破坏、溃坝 |
| 9 |  | 泄水建筑物 | 溢洪道、泄洪（隧）洞消能设施 | 水流冲击或冲刷 | 设施破坏，失稳、溃坝 |
| 10 |  |  | 泄洪（隧）洞渗漏 | 接缝破损、止水失效 | 结构破坏、失稳、溃坝 |
| 11 |  |  | 泄洪（隧）洞围岩 | 不良地质 | 变形、结构破坏、失稳、溃坝 |
| 12 |  | 输水建筑物 | 输水（隧）洞（管） 渗漏 | 接缝破损、止水失效 | 结构破坏、失稳、溃坝 |
| 13 |  |  | 输水（隧）洞（管） 围岩 | 不良地质 | 变形、结构破坏、失稳、溃坝 |
| 14 |  | 坝基 | 坝基 | 不良地质 | 沉降、变形、位移、失稳、溃坝 |
| 15 | 金属结构类 | 闸门 | 工作闸门（泄水建筑物） | 闸门锈蚀、变形 | 失稳、漫顶、溃坝 |
| 16 |  | 启闭机械 | 启闭机（泄水建筑物） | 启闭机无法正常运行 |  |
| 17 | 设备设施类 | 电气设备 | 闸门启闭控制设备 （泄水建筑物） | 控制功能失效 |  |
| 18 |  |  | 变配电设备 | 设备失效 |  |
| 19 | 设备设施类 | 特种设备 | 压力管道 | 水锤 | 设备设施破坏 |
| 20 | 作业活动类 | 作业活动 | 操作运行作业 | 作业人员未持证上岗、违反相关操作规程 | 设备设施严重损（破）坏 |
| 21 | 管理类 | 运行管理 | 安全鉴定与隐患治理 | 未按规定开展或隐患治理未及时到位 |  |
| 22 |  |  | 观测与监测 | 未按规定开展 |  |
| 23 |  |  | 安全检查 | 未按规定开展或检查不到位 |  |
| 24 |  |  | 外部人员的活动 | 活动未经许可 |  |
| 25 |  |  | 泄洪、放水或冲沙等 | 警示、预警工作不到位 | 影响公共安全 |
| 26 | 环境类 | 自然环境 | 自然灾害 | 山洪、泥石流、山体滑坡等 | 工程及设备严重损（破）坏，人员重大伤亡 |

- 附录 4

- 水闸工程运行重大危险源清单

| 序号 | 类别 | 项目 | 重大危险源 | 事故诱因 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构（建）筑物类 | 闸室段 | 底板、闸墩渗漏 | 渗漏异常、接缝破损、止水失效 | 沉降、位移、失稳 |
| 2 |  | 上下游连接段 | 消力池、海漫、防冲墙、铺盖、护坡、护底渗漏 | 渗漏异常、接缝破损、止水失效 | 沉降、位移、失稳、河道及岸坡冲毁 |
| 3 |  |  | 岸、翼墙渗漏 | 渗漏异常、接缝破损、止水失效 | 墙后土体塌陷、位移、失稳 |
| 4 |  |  | 岸、翼墙排水 | 排水异常、排水设施失效及边坡截排水沟不畅 | 墙后土体塌陷、位移、失稳 |
| 5 |  |  | 岸、翼墙侧向渗流 | 侧向渗流异常、防渗设施不完善 | 位移、失稳 |
| 6 |  | 地基 | 地基地质条件 | 地基土或回填土流失、不良地质 | 沉降、变形、位移、失稳 |
| 7 |  |  | 地基基底渗流 | 基底渗流异常、防渗设施不完善 | 沉降、位移、失稳 |
| 8 | 金属结构类 | 闸门 | 工作闸门 | 闸门锈蚀、变形 | 闸门无法启闭或启闭不到位，严重影响行洪泄流安全，增加淹没范围或无法正常蓄水，失稳、位移 |
| 9 |  | 启闭机械 | 启闭机 | 启闭机无法正常运行 |  |
| 10 | 设备设施类 | 电气设备 | 闸门启闭控制设备 | 控制功能失效 |  |
| 11 |  |  | 变配电设备 | 设备失效 |  |
| 12 | 作业活动类 | 作业活动 | 操作运行作业 | 作业人员未持证上岗、违反相关操作规程 | 设备设施严重损（破）坏 |
| 13 | 管理类 | 运行管理 | 安全鉴定 | 未按规定开展 |  |
| 14 |  |  | 观测与监测 | 未按规定开展 |  |
| 15 |  |  | 安全检查 | 安全检查不到位 |  |
| 16 |  |  | 外部人员的活动 | 活动未经许可 |  |
| 17 |  |  | 泄洪、放水或冲沙等 | 警示、预警工作不到位 | 影响公共安全 |
| 18 | 环境类 | 自然环境 | 自然灾害 | 山洪、泥石流、山体滑坡等 | 工程及设备严重损（破）坏，人员重大伤亡 |

- 附录5

- 水库工程运行一般危险源风险评价赋分表（指南）

| 序号 | 类别 | 项目 | 一般危险源 | 事故诱因 | 可能导致的后果 | 风险评价方法 | L值 范围 | E值 范围 | S值或 C值范围 | R值或 D值范围 | 风险等级范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构（建）筑物类 | 挡水建筑物 | 坝顶车辆行驶 | 车辆超载、超速、超高、碰撞 | 路面损坏、防浪墙损坏、坝体结构变形或破坏 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 2 |  |  | 坝顶排水 | 排水设施失效、积水 | 交通中断、车辆损坏 | LS法 | 3～6 | / | 3～100 | 9～600 | 低～重大 |
| 3 |  |  | 混凝土、浆砌石坝坝体渗漏 | 接缝破损、止水失效 | 结构破坏 | LS法 | 3～36 | / | 3～100 | 9～3600 | 低～重大 |
| 4 |  |  | 混凝土、浆砌石坝坝体内部廊道渗漏 | 接缝破损、止水失效 | 沉降、设备损坏 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 5 |  |  | 混凝土、浆砌石坝坝体内部廊道排水 | 排水设施失效、积水 | 沉降、设备损坏 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 6 |  |  | 上游坡坡面 | 滑坡、裂缝 | 结构破坏、坝坡失稳 | LS法 | 3～36 | / | 3～100 | 9～3600 | 低～重大 |
| 7 |  |  | 上游坡受波浪冲刷 | 护坡结构破损 | 结构破坏 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 8 |  |  | 下游坡坡面 | 滑坡、裂缝 | 结构破坏、坝坡失稳 | LS法 | 3～36 | / | 3～100 | 9～3600 | 低～重大 |
| 9 |  |  | 下游坡受水流冲刷 | 护坡结构破损 | 护坡剥蚀 | LS法 | 3～6 | / | 3～100 | 9～600 | 低～重大 |
| 10 |  |  | 坝肩排水 | 排水设施失效 | 位移、变形 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 11 | 构（建）筑物类 | 泄水建筑物 | 溢洪道进水段、泄槽段坡面 | 水流冲刷 | 崩塌、开裂 | LS法 | 3～36 | / | 3～100 | 9～3600 | 低～重大 |
| 12 |  |  | 溢洪道结构表面 | 水流冲刷 | 结构破坏、裂缝、剥蚀、空蚀 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 13 |  |  | 溢洪道渗漏 | 接缝破损、止水失效 | 位移、墙后土体塌陷 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 14 |  |  | 溢洪道溢流堰体 | 水流冲刷 | 结构破坏、剥蚀、空蚀 | LS法 | 3～36 | / | 3～100 | 9～3600 | 低～重大 |
| 15 |  |  | 溢洪道渗流 | 防渗设施不完善 | 位移、沉降 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 16 |  |  | 溢洪道下游河床、岸坡 | 水流冲刷、淤积物 | 凹陷、滑坡、堵塞 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 17 |  |  | 泄洪（隧）洞进水段、出口段表面 | 水流冲刷 | 滑塌 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 18 |  |  | 泄洪（隧）洞隧洞段表面 | 水流冲刷 | 结构破坏、裂缝、剥蚀、空蚀 | LS法 | 3～36 | / | 3～100 | 9～3600 | 低～重大 |
| 19 |  |  | 泄洪（隧）洞消能设施 | 水流冲刷 | 消能设施破坏 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 20 |  |  | 泄洪（隧）洞排气设施 | 排气不畅 | 空蚀破坏、震动 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 21 |  |  | 泄洪（隧）洞渗流 | 防渗设施不完善 | 位移、沉降 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 22 |  |  | 泄洪（隧）洞围岩 | 不良地质 | 变形、位移 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 23 |  |  | 泄洪（隧）洞下游河床、岸坡 | 水流冲刷、淤积物 | 凹陷、滑坡、堵塞 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 24 | 构（建）筑物类 | 输水建筑物 | 输水（隧）洞（管）进水段、出口段表面 | 水流冲刷 | 结构破坏、滑塌 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 25 |  |  | 输水（隧）洞（管）隧洞段表面 | 水流冲刷 | 结构破坏、裂缝、剥蚀、空蚀 | LS法 | 3～6 | / | 3～100 | 9～600 | 低～重大 |
| 26 |  |  | 输水（隧）洞（管）消能设施 | 水流冲刷 | 消能设施破坏 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 27 |  |  | 输水（隧）洞（管）排气设施 | 排气不畅 | 空蚀破坏、震动 | LS法 | 3～6 | / | 3～100 | 9～600 | 低～重大 |
| 28 |  |  | 输水（隧）洞（管）渗流 | 防渗设施不完善 | 位移、沉降 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 29 |  |  | 输水（隧）洞（管）隧洞围岩 | 不良地质 | 变形、位移 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 30 |  |  | 输水（隧）洞（管）下游河床、岸坡 | 水流冲刷、淤积物 | 凹陷、滑坡、堵塞 | LS法 | 3～6 | / | 3～100 | 9～600 | 低～重大 |
| 31 |  | 过船建筑物 | 过船建筑物中船只通行 | 船只碰撞 | 建筑物结构损坏、船体损坏、航道堵塞 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 32 |  |  | 过船建筑物中船载物品 | 物品掉落 | 航道堵塞、环境污染 | LS法 | 3～6 | / | 3～100 | 9～600 | 低～重大 |
| 33 |  | 桥梁 | 桥梁上车辆行驶 | 车辆超载、超高、碰撞 | 桥体损坏、垮塌 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 34 |  |  | 桥梁下方船只通行 | 船只碰撞 | 桥体损坏、垮塌 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 35 |  |  | 桥梁上有大型机械运行 | 超重、碰撞 | 桥体损坏、垮塌 | LS法 | 3～6 | / | 3～100 | 9～600 | 低～重大 |
| 36 |  |  | 桥梁表面排水 | 排水设施失效、积水 | 交通中断 | LS法 | 3～6 | / | 3～100 | 9～600 | 低～重大 |
| 37 | 构（建）筑物类 | 近坝岸坡 | 近坝岸坡地质条件 | 不良地质 | 变形、失稳、坍塌 | LS法 | 3～36 | / | 3～100 | 9～3600 | 低～重大 |
| 38 |  |  | 近坝岸坡表面 | 水流冲刷 | 岸坡损坏、变形、滑塌 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 39 |  |  | 近坝岸坡排水 | 排水设施失效 | 变形、滑塌 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 40 | 金属结构类 | 闸门 | 参考附录A.6 《水闸工程运行一般危险源风险评价赋分表（指南）》 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 启闭机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 设备设施类 | 电气设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 特种设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 管理设施 | 水文测报站网及自动测报系统 | 功能失效 | 影响工程调度运行 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 45 |  |  | 观测设施 | 设施损坏 | 影响工程调度运行 | LS法 | 3～6 | / | 3～100 | 9～600 | 低～重大 |
| 46 |  |  | 变形、渗流、应力应变、温度等安全监测系统 | 功能失效 | 不能及时发现工程隐患或险情 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 47 |  |  | 水质监测系统 | 功能失效 | 不能及时发现水质问题 | LS法 | 3～6 | / | 3～100 | 9～600 | 低～重大 |
| 48 |  |  | 通信及预警设施 | 设施损坏 | 影响工程调度运行、防汛抢险 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 49 |  |  | 闸门远程控制系统 | 功能失效 | 影响闸门启闭、工程调度运行 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 50 |  |  | 网络设施 | 设施损坏 | 影响闸门启闭、工程调度运行、安全监测数据传输 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 51 | 设备设施类 | 管理设施 | 防汛抢险照明设施 | 设施损坏 | 影响夜间防汛抢险 | LS法 | 3～6 | / | 3～100 | 9～600 | 低～重大 |
| 52 |  |  | 防汛上坝道路 | 设施损坏 | 影响防汛人员、物资等运送 | LS法 | 3～6 | / | 3～100 | 9～600 | 低～重大 |
| 53 |  |  | 与外界联系交通道路 | 设施损坏 | 影响工程防汛抢险 | LS法 | 3～6 | / | 3～100 | 9～600 | 低～重大 |
| 54 |  |  | 消防设施 | 设施损坏 | 不能及时扑灭火灾，影响工程运行安全 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 55 |  |  | 防雷保护系统 | 功能失效 | 电气系统损坏，影响工程运行安全 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 56 | 作业活动类 | 作业活动 | 机械作业 | 违章指挥、违章操作、违反劳动纪律、未正确使用防护用品、未持证上岗 | 机械伤害 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 57 |  |  | 起重、搬运作业 |  | 起重伤害、物体打击 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 58 |  |  | 高空作业 |  | 高处坠落、物体打击 | LEC法 | 0.5～6 | 2～6 | 3～7 | 3～252 | 低～较大 |
| 59 |  |  | 电焊作业 |  | 灼烫、触电、火灾 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 60 |  |  | 带电作业 |  | 触电 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 61 |  |  | 有限空间作业 |  | 淹溺、窒息、坍塌 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 62 |  |  | 水上观测与检查作业 |  | 淹溺 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 63 |  |  | 水下观测与检查作业 |  | 淹溺 | LEC法 | 0.5～6 | 2～6 | 3～7 | 3～252 | 低～较大 |
| 64 |  |  | 车辆行驶 |  | 车辆伤害 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 65 |  |  | 船舶行驶 |  | 淹溺 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 66 | 管理类 | 管理体系 | 机构组成与人员配备 | 机构不健全 | 影响工程运行管理 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 67 |  |  | 安全管理规章制度与操作规程制定 | 制度不健全 | 影响工程运行管理 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 68 |  |  | 防汛抢险物料准备 | 物料准备不足 | 影响工程防汛抢险 | LS法 | 3～6 | / | 3～100 | 9～600 | 低～重大 |
| 69 |  |  | 维修养护物资准备 | 物资准备不足 | 影响工程运行安全 | LS法 | 3～6 | / | 3～100 | 9～600 | 低～重大 |
| 70 |  |  | 人员基本支出和工程维修养护经费落实 | 经费未落实 | 影响工程运行管理 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 71 |  |  | 管理、作业人员教育培训 | 培训不到位 | 影响工程运行安全、人员作业安全 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 72 |  | 运行管理 | 管理和保护范围划定 | 范围不明确 | 影响工程运行管理 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 73 |  |  | 管理和保护范围内修建码头、鱼塘等 | 管理不到位 | 影响工程防汛抢险 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 74 |  |  | 调度规程编制与报批 | 未编制、报批 | 影响工程运行安全 | LS法 | 3～6 | / | 3～100 | 9～600 | 低～重大 |
| 75 |  |  | 汛期调度运用计划编制与报批 | 未编制、报批 | 影响工程运行安全 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 76 |  |  | 应急预案编制、报批、演练 | 未编制、报批或演练 | 影响工程防汛抢险 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 77 |  |  | 监测资料整编分析 | 未落实 | 不能及时发现工程隐患 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 78 |  |  | 维修养护计划制订 | 未制定 | 不能及时消除工程隐患 | LS法 | 3～6 | / | 3～100 | 9～600 | 低～重大 |
| 79 | 管理类 | 运行管理 | 操作票、工作票管理及使用 | 未落实 | 影响工程运行管理 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 80 |  |  | 警示、禁止标识设置 | 设置不足 | 影响工程运行安全、人员安全 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 81 |  |  | 上游水库泄洪 | 未及时通知 | 影响工程运行安全 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 82 | 环境类 | 自然环境 | 管理和保护范围内山体（土体）存在潜在滑坡、落石区域 | 大风、暴雨、洪水等 | 坍塌、物体打击 | LEC法 | 0.5～3 | 0.5～3 | 3～15 | 0.75～135 | 低～一般 |
| 83 |  |  |  |  | 浪涌破坏 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 84 |  |  | 库区淤积物 | 山体滑坡 | 影响工程运行安全 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 85 |  |  | 船只、漂浮物 | 碰撞 | 影响工程运行安全 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 86 |  |  | 雷电、暴雨雪、大风、冰雹、极端温度等恶劣气候 | 防护措施不到位、极端天气前后的安全检查不到位 | 影响工程运行安全 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 87 |  |  | 结构受侵蚀性介质作用 | 侵蚀性介质接触 | 建筑物结构损坏 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 88 |  |  | 水生生物 | 吸附在闸门、门槽上 | 影响闸门启闭 | LS法 | 3～6 | / | 3～100 | 9～600 | 低～重大 |
| 89 |  |  | 水面漂浮物、垃圾 | 门槽附近堆积 | 影响闸门启闭 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 90 |  |  | 危险的动、植物 | 蜇伤、咬伤、扎伤等 | 影响人身安全 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 91 |  |  | 老鼠、蛇等 | 打洞 | 影响工程运行安全 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 92 |  |  | 有毒有害气体 | 溢出 | 中毒 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 93 | 环境类 | 工作 环境 | 斜坡、步梯、通道、作业场地 | 结冰或湿滑 | 高处坠落、扭伤、摔伤 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 94 |  |  | 临边、临水部位 | 防护措施不到位 | 高处坠落、淹溺 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 95 |  |  | 人员密集活动 | 拥挤、踩踏 | 人员伤亡 | LEC法 | 0.5～1 | 0.5～3 | 3～40 | 0.75～120 | 低～一般 |
| 96 |  |  | 食堂食材 | 有毒物质、变质 | 人员中毒 | LEC法 | 0.5～1 | 2～6 | 3～15 | 3～90 | 低～一般 |
| 97 |  |  | 可燃物堆积 | 明火 | 火灾 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 98 |  |  | 电源插座 | 漏电、短路、线路老化等 | 火灾、触电 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 99 |  |  | 大功率电器使用 | 过载、线路老化、电器质量不合格等 | 火灾 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 100 |  |  | 游客的活动 | 管理不到位、防护措施不到位、安全意识不足等 | 高处坠落、触电 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |

- 附录6

- 水闸工程运行一般危险源风险评价赋分表（指南）

| 序号 | 类别 | 项目 | 一般危险源 | 事故诱因 | 可能导致的后果 | 风险评价方法 | L值 范围 | E值 范围 | S值或 C值范围 | R值或 D值范围 | 风险等级范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构（建）筑物类 | 闸室段 | 底板、闸墩、胸墙结构表面 | 水流冲刷 | 结构破坏、裂缝、剥蚀 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 2 |  |  | 底板、闸墩渗流 | 防渗设施不完善 | 位移、沉降 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 3 |  |  | 交通桥、工作桥上车辆行驶 | 车辆超载、超速、超高、碰撞 | 排架柱、桥体损坏 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 4 |  |  | 交通桥、工作桥上有大型机械运行 | 超重、碰撞 | 排架柱、桥体损坏 | LS法 | 3～6 | / | 3～100 | 3～600 | 低～重大 |
| 5 |  |  | 交通桥、工作桥表面排水 | 排水设施失效、积水 | 交通中断、车辆损坏 | LS法 | 3～6 | / | 3～100 | 3～600 | 低～重大 |
| 6 |  |  | 启闭机房及控制室屋面及外墙防水 | 防水失效、暴雨 | 设备损坏 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 7 |  | 上下游连接段 | 消力池、海漫、防冲墙、铺盖、护坡、护底结构表面 | 水流冲刷 | 设施破坏 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 8 |  |  | 消力池、海漫、防冲墙、铺盖、护坡、护底渗漏 | 接缝破损、止水失效 | 位移、结构破坏 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 9 | 构（建）筑物类 | 上下游连接段 | 消力池、海漫、防冲墙、铺盖、护坡、护底排水 | 排水设施失效 | 变形、滑塌 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 10 |  |  | 防冲槽 | 水流冲刷、淤积物 | 凹陷 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 11 |  |  | 岸、翼墙排水 | 接缝破损、止水失效 | 位移、变形 | LS法 | 3～36 | / | 3～100 | 3～3600 | 低～重大 |
| 12 |  |  | 岸、翼墙结构表面 | 水流冲刷 | 结构破坏、裂缝、剥蚀、变形 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 13 |  |  | 上下游河床、岸坡表面 | 水流冲刷、淤积物 | 凹陷、滑坡、堵塞 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 14 | 金属结构类 | 闸门 | 工作闸门止水 | 暴露、磨损、侵蚀性介质 | 止水老化及破损，渗漏 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 15 |  |  | 工作闸门闸下水流 | 流态异常 | 闸门振动 | LS法 | 3～36 | / | 3～100 | 3～3600 | 低～重大 |
| 16 |  |  | 工作闸门门体及埋件 | 暴露、磨损、锈蚀 | 影响闸门启闭 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 17 |  |  | 工作闸门支承行走机构部件 | 暴露、磨损、锈蚀 | 影响闸门启闭 | LS法 | 3～6 | / | 3～100 | 3～600 | 低～重大 |
| 18 |  |  | 工作闸门吊耳板、吊座 | 暴露、锈蚀 | 影响闸门启闭 | LS法 | 3～6 | / | 3～100 | 3～600 | 低～重大 |
| 19 |  |  | 工作闸门锁定梁、销 | 暴露、锈蚀 | 影响闸门启闭 | LS法 | 3～6 | / | 3～100 | 3～600 | 低～重大 |
| 20 |  |  | 工作闸门开度限位装置 | 功能失效 | 闸门启闭无上下限保护 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 21 | 金属结构类 | 闸门 | 工作闸门融冰装置 | 功能失效 | 影响闸门启闭 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 22 |  |  | 检修闸门止水暴露 | 暴露、磨损、侵蚀性介质 | 止水老化及破损，渗漏 | LS法 | 3～6 | / | 3～100 | 3～600 | 低～重大 |
| 23 |  | 启闭机械 | 卷扬式启闭机部件 | 磨损、锈蚀 | 影响启闭 | LS法 | 3～36 | / | 3～100 | 3～3600 | 低～重大 |
| 24 |  |  | 卷扬式启闭机钢丝绳 | 磨损、锈蚀、压块松动 | 影响启闭 | LS法 | 3～36 | / | 3～100 | 3～3600 | 低～重大 |
| 25 |  |  | 液压式启闭机部件 | 磨损、锈蚀 | 影响启闭 | LS法 | 3～36 | / | 3～100 | 3～3600 | 低～重大 |
| 26 |  |  | 液压式启闭机自动纠偏系统 | 功能失效 | 影响设备运行 | LS法 | 3～6 | / | 3～100 | 3～600 | 低～重大 |
| 27 |  |  | 液压式启闭机油泵 | 未及时维修养护 | 影响启闭 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 28 |  |  | 液压式启闭机油管系统 | 功能失效 | 影响启闭 | LS法 | 3～6 | / | 3～100 | 3～600 | 低～重大 |
| 29 |  |  | 液压油油量、油质 | 油量不足、油质不纯 | 影响设备运行 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 30 |  |  | 螺杆式启闭机部件 | 磨损、变形 | 影响启闭 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 31 |  |  | 门机部件 | 磨损、锈蚀 | 影响启闭 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 32 |  |  | 门机制动器 | 磨损、锈蚀 | 影响设备运行 | LS法 | 3～6 | / | 3～100 | 3～600 | 低～重大 |
| 33 |  |  | 门机轨道 | 磨损、锈蚀 | 影响设备运行 | LS法 | 3～6 | / | 3～100 | 3～600 | 低～重大 |
| 34 |  |  | 门机钢丝绳 | 磨损、锈蚀、压块松动 | 影响启闭 | LS法 | 3～36 | / | 3～100 | 3～3600 | 低～重大 |
| 35 |  |  | 电动葫芦部件 | 磨损、锈蚀 | 影响启闭 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 36 | 金属结构类 | 启闭机械 | 电动葫芦钢丝绳 | 磨损、锈蚀、压块松动 | 影响启闭 | LS法 | 3～36 | / | 3～100 | 3～3600 | 低～重大 |
| 37 |  |  | 电动葫芦吊钩 | 锈蚀 | 影响启闭 | LS法 | 3～6 | / | 3～100 | 3～600 | 低～重大 |
| 38 |  |  | 电动葫芦制动轮 | 磨损、锈蚀 | 影响设备运行 | LS法 | 3～6 | / | 3～100 | 3～600 | 低～重大 |
| 39 |  |  | 电动葫芦轨道 | 磨损、锈蚀 | 影响设备运行 | LS法 | 3～6 | / | 3～100 | 3～600 | 低～重大 |
| 40 | 设备设施类 | 电气设备 | 供电、变配电设备架空线路 | 线路老化、绝缘降低 | 触电、设备损坏 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 41 |  |  | 供电、变配电设备电缆 | 线路老化、绝缘降低 | 触电、设备损坏 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 42 |  |  | 供电、变配电设备仪表 | 功能失效 | 仪表损坏 | LS法 | 3～6 | / | 3～100 | 3～600 | 低～重大 |
| 43 |  |  | 高压开关设备 | 未及时维修养护 | 影响设备运行 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 44 |  |  | 设备接地 | 未检查接地 | 触电、设备损坏 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 45 |  |  | 防静电设备 | 未检查设备状况 | 触电、设备损坏 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 46 |  |  | 柴油发电机 | 未及时维修养护 | 停电、影响运行 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 47 |  |  | 发电机备用柴油 | 油量不足 | 停电、影响运行 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 48 |  |  | 备用供电回路 | 未检查线路状况 | 停电、影响运行 | LS法 | 3～36 | / | 3～100 | 3～3600 | 低～重大 |
| 49 | 设备设施类 | 特种设备 | 电梯 | 未及时维修养护、未定期检测 | 影响正常运行 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～重大 |
| 50 |  |  | 压力钢管 | 未及时维修养护、未定期检测 | 影响正常运行 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 51 |  |  | 锅炉 | 未及时维修养护、未定期检测 | 影响正常运行 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 52 |  |  | 压力容器 | 未及时维修养护、未定期检测 | 影响正常运行 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 53 |  |  | 专用机动车辆 | 未及时维修养护、未定期检测 | 影响正常运行 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～重大 |
| 54 |  | 管理设施 | 水文测报站网及自动测报系统 | 功能失效 | 影响工程调度运行 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 55 |  |  | 观测设施 | 设施损坏 | 影响工程调度运行 | LS法 | 3～6 | / | 3～100 | 3～600 | 低～重大 |
| 56 |  |  | 变形、渗流、应力应变、温度、地震等安全监测系统 | 功能失效 | 不能及时发现工程隐患或险情 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 57 |  |  | 通信及预警设施 | 设施损坏 | 影响工程调度运行、防汛抢险 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 58 |  |  | 闸门远程控制系统 | 功能失效 | 影响闸门启闭、工程调度运行 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 59 |  |  | 网络设施 | 设施损坏 | 影响闸门启闭、工程调度运行、安全监测数据传输 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 60 | 设备设施类 | 管理设施 | 防汛抢险照明设施 | 设施损坏 | 影响夜间防汛抢险 | LS法 | 3～6 | / | 3～100 | 3～600 | 低～重大 |
| 61 |  |  | 防汛上坝道路 | 设施损坏 | 影响防汛人员、物资等运送 | LS法 | 3～6 | / | 3～100 | 3～600 | 低～重大 |
| 62 |  |  | 与外界联系交通道路 | 设施损坏 | 影响工程防汛抢险 | LS法 | 3～6 | / | 3～100 | 3～600 | 低～重大 |
| 63 |  |  | 消防设施 | 设施损坏、过期或失效 | 不能及时预警、不能正常发挥灭火功能 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 64 |  |  | 防雷保护系统 | 功能失效 | 电气系统损坏，影响工程运行安全 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 65 | 作业活动类 | 作业活动 | 机械作业 | 违章指挥、违章操作、违反劳动纪律、未正确使用防护用品、无证上岗 | 机械伤害 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 66 |  |  | 起重、搬运作业 |  | 起重伤害、物体打击 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 67 |  |  | 高空作业 |  | 高处坠落、物体打击 | LEC法 | 0.5～6 | 2～6 | 3～7 | 3～252 | 低～较大 |
| 68 |  |  | 电焊作业 |  | 灼烫、触电、火灾 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 69 |  |  | 带电作业 |  | 触电 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 70 |  |  | 有限空间作业 |  | 淹溺、窒息、坍塌 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 71 |  |  | 水上观测与检查作业 |  | 淹溺 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 72 |  |  | 水下观测与检查作业 |  | 淹溺 | LEC法 | 0.5～6 | 2～6 | 3～7 | 3～252 | 低～较大 |
| 73 |  |  | 车辆行驶 |  | 车辆伤害 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 74 |  |  | 船舶行驶 |  | 淹溺 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 75 | 管理类 | 管理体系 | 机构组成与人员配备 | 机构不健全 | 影响工程运行管理 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 76 |  |  | 安全管理规章制度与操作规程制定 | 制度不健全 | 影响工程运行管理 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 77 |  |  | 防汛抢险物料准备 | 物料准备不足 | 影响工程防汛抢险 | LS法 | 3～6 | / | 3～100 | 3～600 | 低～重大 |
| 78 |  |  | 维修养护物资准备 | 物资准备不足 | 影响工程运行安全 | LS法 | 3～6 | / | 3～100 | 3～600 | 低～重大 |
| 79 |  |  | 人员基本支出和工程维修养护经费落实 | 经费未落实 | 影响工程运行管理 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 80 |  |  | 管理、作业人员教育培训 | 培训不到位 | 影响工程运行安全、人员作业安全 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 81 |  | 运行管理 | 管理和保护范围划定 | 范围不明确 | 影响工程运行管理 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 82 |  |  | 调度规程编制与报批 | 未编制、报批 | 影响工程运行安全 | LS法 | 3～6 | / | 3～100 | 3～600 | 低～重大 |
| 83 |  |  | 汛期调度运用计划编制与报批 | 未编制、报批 | 影响工程运行安全 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 84 |  |  | 应急预案编制、报批、演练 | 未编制、报批或演练 | 影响工程防汛抢险 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 85 |  |  | 监测资料整编分析 | 未落实 | 不能及时发现工程隐患 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 86 |  |  | 维修养护计划制订 | 未制定 | 不能及时消除工程隐患 | LS法 | 3～6 | / | 3～100 | 3～600 | 低～重大 |
| 87 | 管理类 | 运行管理 | 操作票、工作票管理及使用 | 未落实 | 影响工程运行管理 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 88 |  |  | 警示、禁止标识设置 | 设置不足 | 影响工程运行安全、人员安全 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 89 | 环境类 | 自然环境 | 管理和保护范围内山体（土体）存在潜在滑坡、落石区域 | 大风、暴雨、洪水等 | 坍塌、物体打击 | LEC法 | 0.5～3 | 0.5～3 | 3～15 | 0.75～135 | 低～一般 |
| 90 |  |  |  |  | 浪涌破坏 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 91 |  |  | 船只、漂浮物 | 碰撞 | 影响工程运行安全 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 92 |  |  | 雷电、暴雨雪、大风、冰雹、极端温度等恶劣气候 | 防护措施不到位、极端天气前后的安全检查不到位 | 影响工程运行安全 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 93 |  |  | 结构受侵蚀性介质作用 | 侵蚀性介质接触 | 建筑物结构损坏 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 94 |  |  | 水生生物 | 吸附在闸门、门槽上 | 影响闸门启闭 | LS法 | 3～6 | / | 3～100 | 3～600 | 低～重大 |
| 95 |  |  | 水面漂浮物、垃圾 | 在门槽附近堆积 | 影响闸门启闭 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 96 |  |  | 危险的动、植物 | 蜇伤、咬伤、扎伤等 | 影响人身安全 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 97 |  |  | 老鼠、蛇等 | 打洞 | 影响工程运行安全 | LS法 | 3～18 | / | 3～100 | 9～1800 | 低～重大 |
| 98 |  |  | 有毒有害气体 | 溢出 | 中毒 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 99 | 环境类 | 工作环境 | 斜坡、步梯、通道、作业场地 | 结冰或湿滑 | 高处坠落、扭伤、摔伤 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 100 |  |  | 临边、临水部位 | 防护措施不到位 | 高处坠落、淹溺 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 101 |  |  | 人员密集活动 | 拥挤、踩踏 | 人员伤亡 | LEC法 | 0.5～1 | 0.5～3 | 3～40 | 0.75～120 | 低～一般 |
| 102 |  |  | 食堂食材 | 有毒物质 | 人员中毒 | LEC法 | 0.5～1 | 2～6 | 3～15 | 3～90 | 低～一般 |
| 103 |  |  | 可燃物堆积 | 明火 | 火灾 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 104 |  |  | 电源插座 | 漏电、短路、线路老化等 | 火灾、触电 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 105 |  |  | 大功率电器使用 | 过载、线路老化、电器质量不合格等 | 火灾 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 106 |  |  | 游客的活动 | 管理不到位、防护措施不到位、安全意识不足等 | 高处坠落、触电 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |

- 附录7

- 水电站工程运行重大危险源清单

| 序号 | 类别 | 项目 | 重大危险源 | 事故诱因 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构（建）筑物类 | 挡水建筑物 | 挡水堰（坝） | 不良地质，变形、渗漏异常 | 溃坝、水淹厂房和周边设施等、人员伤亡 |
| 2 |  | 引（输）水建筑物 | 调压设施 | 不良地质，变形、渗漏异常 | 顶部溢水、塌陷、漏水、水淹厂房及周边设施等、人员伤亡 |
| 3 |  |  | 压力管道、镇支墩 | 变形、开裂 | 失稳、爆管 |
| 4 | 金属结构类 | 压力钢管 | 压力钢管、阀组、伸缩节 | 变形、锈蚀、未定期检验、机组飞逸且紧急关阀、水锤防护设施失效 | 爆管、水淹厂房和周边设施等、人员伤亡 |
| 5 | 设施设备类 | 特种设备 | 起重设备 | 未经常性维护保养、自行检查和定期检验 | 设备严重损坏、人员伤亡 |
| 6 | 作业活动类 | 作业活动 | 高处作业 | 违章指挥、违章操作、违反劳动纪律、未正确使用防护用品 | 高处坠落、物体打击 |
| 7 |  |  | 有限空间作业 |  | 淹溺、中毒、坍塌 |
| 8 |  |  | 水下观测与检查作业 |  | 淹溺、人身伤害 |
| 9 |  |  | 带电作业 |  | 触电、人员伤亡 |
| 10 | 管理类 | 运行管理 | 操作票、工作票，交接班、巡回检查、设备定期试验制度执行 | 未严格执行 | 工程及设备严重损（破）坏、人员重大伤亡 |
| 11 | 环境类 | 自然环境 | 自然灾害 | 山洪、泥石流、山体滑坡等 | 工程及设备严重损（破）坏，人员重大伤亡 |
| 12 |  |  | 洪水位超防洪标准 | 超保证水位运行 | 水淹厂房和周边设施等、人员伤亡 |

- 附录8

- 泵站工程运行重大危险源清单

| 序号 | 类别 | 项目 | 重大危险源 | 事故诱因 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构（建）筑物类 | 进、出水建筑物 | 穿堤涵洞 | 变形、开裂、止水失效 | 堤防渗漏、破坏、水淹站区 |
| 2 | 金属结构类 | 压力钢管 | 压力钢管、阀组、伸缩节 | 变形、锈蚀、未定期检验、紧急关阀、水锤防护设施失效 | 爆管、顶部溢水、塌陷、漏水、水淹厂房及周边设施等、人员伤亡 |
| 3 | 设备设施类 | 电气设备 | 配电设备 | 设备失效 | 触电、短路、火灾、人员重大伤亡、设备损坏、影响泵站运行 |
| 4 |  | 特种设备类 | 起重设备 | 未经常性维护保养、自行检查和定期检验 | 设备严重损坏、人员伤亡 |
| 5 | 作业活动类 | 作业活动 | 高处作业 | 违章指挥、违章操作、违反劳动纪律、未正确使用防护用品 | 高处坠落、物体打击 |
| 6 |  |  | 有限空间作业 |  | 淹溺、中毒、坍塌 |
| 7 |  |  | 水下观测与检查作业 |  | 淹溺 |
| 8 |  |  | 带电作业 |  | 触电、人员伤亡 |
| 9 | 管理类 | 运行管理 | 操作票、工作票，交接班、巡回检查、设备定期试验制度执行 | 未严格执行 | 工程及设备严重损（破）坏、人员重大伤亡 |
| 10 | 环境类 | 自然环境 | 自然灾害 | 山洪、泥石流、山体滑坡等 | 工程及设备严重损（破）坏、人员重大伤亡 |
| 11 |  |  | 洪水位超防洪标准 | 超保证水位运行 | 水淹泵房等、设备受损、人员伤亡 |

- 附录9

- 水电站工程运行一般危险源风险评价赋分表（指南）

| 序号 | 类别 | 项 目 | 一般危险源 | 事故诱因 | 可能导致的后果 | 风险评价方法 | L值范围 | E值 范围 | S值或C值范围 | R值或 D值范围 | 风险等级 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构（建）筑物类 | 挡水建筑物 | 按《水利水电工程（水库、水闸）运行危险源辨识与风险评价导则》执行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 引（输）水建筑物 | 进水口 | 不良地质 | 变形、结构破坏、失稳、围岩坍塌 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 3 |  |  | 引水渠 | 水流冲刷、淤积物 | 漫溢、淤积、凹陷、滑坡、堵塞 | LS法 | 5～10 | / | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 4 |  |  | 压力前池 | 渗漏、涌浪 | 漫溢、开裂破坏、水淹厂房 | LS法 | 5～5 | / | 3～15 | 15～75 | 低～一般 |
| 5 |  |  | 引水渠翼墙 | 沉降变形、渗透破坏 | 滑移、裂缝、变形、倾覆、倒塌 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 6 |  |  | 引水隧洞 | 不良地质，接缝破损、止水失效、高速水流 | 变形，结构破坏、失稳、渗漏、气蚀 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 7 |  | 尾水建筑物 | 尾水洞 | 水流冲刷 | 结构破坏、气蚀 | LS法 | 5～10 | / | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 8 |  |  | 尾水渠 | 水流冲刷、淤积物 | 凹陷、滑坡、堵塞 | LS法 | 5～5 | / | 3～15 | 15～75 | 低～一般 |
| 9 | 构（建）筑物类 | 尾水建筑物 | 尾水渠翼墙 | 沉降变形、渗透破坏 | 滑移、裂缝、变形、倾覆、倒塌 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 10 |  | 厂房 | 厂房结构 | 变形、裂缝、渗漏 | 结构破坏、渗漏 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 11 |  |  | 屋面及外墙防水 | 防水失效、暴雨、雨水管堵塞 | 漏水、设备损坏 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 12 |  | 升压站、开关站 | 基础及支架 | 沉降、倾覆 | 设备损坏 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～150 | 低～重大 |
| 13 |  | 管理房 | 结构、屋面及外墙防水 | 变形、裂缝、渗漏、防水失效 | 结构破坏、渗漏、影响使用 | LS法 | 5～10 | / | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 14 |  | 岸坡 | 岸坡 | 不良地质、水流冲刷、浸润线涨高 | 滑坡、失稳、坍塌 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 15 | 金属结构类 | 闸门 | 工作闸门（进水口） | 磨损、锈蚀、潜孔式闸通气不畅 | 止水失效、锈蚀损坏、振动、气蚀 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 16 |  |  | 检修闸门 | 磨损、锈蚀 | 止水失效、锈蚀损坏 | LS法 | 5～5 | / | 3～15 | 15～75 | 低～一般 |
| 17 |  |  | 事故闸门/快速闸门 | 不能及时关闭、断流失效 | 倒流、机组飞逸 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 18 |  |  | 尾水闸门（出水口） | 磨损、锈蚀 | 止水失效、锈蚀损坏 | LS法 | 5～10 | / | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 19 | 金属结构类 | 阀组 | 蝶阀、闸阀等 | 杂物、密封关闭不严、功能失效 | 流量控制失效、设备受损 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 20 |  | 拦污与清污设备 | 拦污栅/拦漂排 | 锈蚀、堵塞、撞击损坏 | 堵塞、严重锈蚀、扭曲变形 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 21 |  |  | 清污机 | 磨损、锈蚀 | 影响设备运行 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 22 |  | 启闭机械 | 按《水利水电工程（水库、水闸）运行危险源辨识与风险评价导则》执行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 设备设施类 | 机组及附属设备 | 发电机 | 发电机部件制造缺陷或安装缺陷，冷却系统故障，传感器故障，绝缘受潮、老化、损坏 | 设备损坏、机组解列停机、触电、火灾 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 24 |  |  | 水轮机 | 检修安装不正确，冷却系统故障，油质劣化，机械、水力、电磁原因引起的故障，违规操作等 | 机组设备损坏、触电、甩负荷、火灾、人员伤害 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 25 |  |  | 调速器 | 部件产品质量问题、机构松脱变位、参数设置改变等 | 失压失控、溜负荷等 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 26 | 设备设施类 | 机组及附属设备 | 转桨式水轮机桨叶密封 | 密封安装质量不符合要求、密封损坏 | 污染下游水质 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 27 |  | 电气设备 | 变压器 | 油品质不符合要求、裸露带电导体与周边的安全净距不满足要求、保护及冷却装置故障、套管或支撑绝缘子损坏 | 设备损坏、爆炸、触电 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 28 |  |  | 同期装置 | 设备故障 | 非同期并列、报警或解列 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 29 |  |  | 气体绝缘全封闭组合电器（GIS） | 在线监测系统故障、气密性损坏 | 爆炸、中毒和窒息 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 30 |  |  | 高、低压开关配电设备 | 设备故障 | 影响设备运行 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 31 |  |  | 高压电容器 | 渗漏油、外壳膨胀 | 爆炸、人身伤害 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 32 |  |  | 母线、电缆及输电线路 | 接地故障，绝缘老化，线路断路、短路，雷击等 | 短路故障、机组过负荷、严重过速、飞逸 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 33 | 设备设施类 | 电气设备 | 互感器 | 互感器性能参数不满足要求、回路故障、本体故障、电流互感器二次侧开路、电压互感器二次短接 | 意外停机、爆炸 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 34 |  |  | 直流系统 | 蓄电池、整流装置、开关、小母线等故障或损坏 | 影响设备运行 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 35 |  |  | 励磁系统 | 励磁系统故障 | 不能同期或解列 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 36 |  |  | 备用电源（柴油发电机） | 线路故障、蓄电池故障、空气进入系统等 | 不能及时供电、影响电站运行 | LS法 | 5～10 | / | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 37 |  |  | 电动机变频、旁路装置 | 变频、旁路装置故障 | 电机无法正常运行 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 38 |  |  | 仪表、测量控制及保护装置 | 设备故障，保护定值不合理，保护动作不灵敏 | 影响设备运行 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 39 |  |  | 接地装置 | 接地装置锈蚀、连接不良、有损伤、折断 | 触电 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 40 | 设备设施类 | 电气设备 | 综合自动化系统 | 硬件故障、使用不当 | 停机 | LS法 | 5～10 | / | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 41 |  | 辅助设备 | 顶盖排水系统 | 排水系统工作不正常 | 顶盖淹水、停机 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 42 |  |  | 油系统 | 油品质不达标、油压异常、过滤器堵塞、油管堵塞、安全阀故障等 | 机组异常温升、机组停机 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 43 |  |  | 技术供水系统 | 水泵故障、管路堵塞、阀门故障、控制电源及回路故障、冷却装置故障、过滤器故障等 | 机组停机 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 44 |  |  | 排水系统 | 排水泵、排污泵淤堵失效，控制系统故障 | 站内积水，设备损害 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 45 |  |  | 气系统 | 储气罐压力异常、安全阀故障 | 机组无法正常停机 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 46 |  | 特种设备 | 电梯 | 未及时维修养护、未定期检测 | 人身伤害 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 47 |  |  | 压力容器 | 未及时维修养护、未定期检测 | 容器爆炸、人身伤害 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 48 | 设备设施类 | 特种设备 | 专用机动车辆 | 未及时维修养护、未定期检测 | 人身伤害 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 49 |  | 管理设施 | 视频监控系统 | 功能失效 | 不能及时发现工程隐患或险情 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 50 |  |  | 观测设施 | 设施损坏 | 影响工程调度运行 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 51 |  |  | 通信及预警设施 | 设施损坏 | 影响工程调度运行 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 52 |  |  | 闸门远程控制系统 | 功能失效 | 影响闸门启闭、工程调度运行 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 53 |  |  | 消防设施 | 设施损坏、过期或失效 | 不能及时预警、不能正常发挥灭火功能 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 54 |  |  | 防雷保护系统 | 功能失效 | 电气系统设备损坏、影响工程运行安全 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 55 | 作业活动类 | 作业活动 | 机械作业 | 违章指挥、违章操作、违反劳动纪律、未正确使用防护用品 | 机械伤害 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 56 |  |  | 起重、搬运作业 |  | 起重伤害、物体打击 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 57 |  |  | 电焊作业 |  | 灼烫、触电、火灾 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 58 |  |  | 水上观测与检查作业 |  | 淹溺 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 59 | 作业活动类 | 作业活动 | 动火作业 | 违章指挥、违章操作、违反劳动纪律、未正确使用防护用品 | 触电、失火 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 60 |  |  | 断路作业 |  | 交通事故、人员伤害 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 61 |  |  | 危化作业 |  | 中毒、水体污染 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 62 |  |  | 破土作业 |  | 管线破坏、中毒、坍塌 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 63 |  |  | 盲板封堵 |  | 淹溺 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 64 |  |  | 高压电气设备巡视 | 防护距离不够，违章操作 | 触电 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 65 |  | 检 修 | 水泵、风机检修作业 | 违章指挥、违章操作、违反劳动纪律、未正确使用防护用品 | 触电、机械伤害 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 66 |  |  | 管道、压力容器检修作业 |  | 中毒、窒息 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 67 |  |  | 油库、油箱、油管道的运行和检修作业，电机、变压器油类作业（含油取样及分析） | 油遇到火源 | 火灾 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 68 |  |  |  | 油处理不规范 | 变压器、电机设备损坏 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 69 |  |  |  | 安全措施不完善 | 火灾、爆炸 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 70 |  |  |  | 违章作业 | 火灾、爆炸 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 71 |  |  | 现场设备检查维护作业 | 作业违反操作规程 | 触电，机械伤害 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 72 | 作业活动类 | 试验检验 | 管道水压试验 | 超压爆裂 | 人身伤害 | LEC法 | 0.5～6 | 1～6 | 3～15 | 1.5～540 | 低～重大 |
| 73 |  |  | 验电 | 验电顺序不合规 | 触电 | LEC法 | 0.5～6 | 1～6 | 3～15 | 1.5～540 | 低～重大 |
| 74 |  |  | 高电压试验 | 漏电 | 触电 | LEC法 | 0.5～6 | 1～6 | 3～15 | 1.5～540 | 低～重大 |
| 75 | 管理类 | 管理体系 | 机构组成与人员配备 | 机构不健全 | 影响工程运行管理 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 76 |  |  | 安全管理规章制度与操作规程制定 | 制度不健全 | 影响工程运行管理 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 77 |  |  | 防汛抢险物料准备 | 物料准备不足 | 影响工程防汛抢险 | LS法 | 5～10 | / | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 78 |  |  | 维修养护物资准备 | 物资准备不足 | 影响工程运行安全 | LS法 | 5～10 | / | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 79 |  |  | 人员基本支出和工程维修养护经费落实 | 经费未落实 | 影响工程运行管理 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 80 |  |  | 管理、作业人员教育培训 | 培训不到位 | 影响工程运行安全、人员作业安全 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 81 | 管理类 | 运行管理 | 观测与监测 | 未按规定开展 | 设备设施严重损（破）坏 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 82 |  |  | 安全检查制度执行 | 未按规定开展或检查不到位 |  | LS法 | 5～10 | / | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 83 |  |  | 外部人员的活动 | 活动未经许可 |  | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 84 |  |  | 泄洪、放水或冲沙等 | 警示、预警工作不到位 | 影响公共安全 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 85 |  |  | 管理和保护范围划定 | 范围不明确 | 影响工程运行管理 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 86 |  |  | 应急预案编制、报批、演练 | 未编制、报批或演练 | 影响工程防汛抢险 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 87 |  |  | 调度规程编制 | 未编制、报批 | 影响工程调度 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 88 |  |  | 维修养护计划制定 | 未制定 | 不能及时消除工程隐患 | LS法 | 5～10 | / | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 89 |  |  | 采用新技术、新材料、新设备、新工艺 | 缺少相关标准和经验 | 故障、设备损坏、人员伤害 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 90 |  |  | 警示、警告标识设置 | 缺失 | 影响工程安全运行、人员安全 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 91 | 环境类 | 工作环境 | 疏散逃生通道 | 通道堵塞 | 发生火灾时人员无法及时撤离 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 92 |  |  | 消防通道 | 消防通道不满足要求 | 发生火灾时不能即时扑灭 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 93 |  |  | 油浸式变压器贮油池卵石层 | 贮油池内鹅卵石间缝隙被杂物堵塞或鹅卵石尺寸或厚度不满足要求，喷出的绝缘油不能快速下渗 | 火灾发生后可能持续燃烧 | LS法 | 5～10 | / | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 94 |  |  | 斜坡、步梯、通道、作业场地 | 结冰或湿滑 | 高处坠落、扭伤、摔伤 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 95 |  |  | 孔洞、临边、临水部位 | 防护栏杆缺失，井、坑、孔、洞、沟道没覆以地面齐平盖板或照明不足 | 高处坠落、淹溺 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 96 |  | 自然环境 | 管理和保护范围内山体（土体）存在潜在滑坡、落石区域 | 大风、暴雨、洪水等 | 坍塌、物体打击 | LEC法 | 0.5～3 | 0.5～3 | 3～15 | 0.75～135 | 低～一般 |
| 97 |  |  |  |  | 浪涌破坏 | LS法 | 5～10 | / | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 98 | 环境类 | 自然环境 | 结构受侵蚀性介质作用 | 侵蚀性介质接触 | 建筑物结构损坏 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 99 |  |  | 水生生物 | 吸附在闸门、门槽上 | 影响闸门启闭 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 100 |  |  | 水面漂浮物、垃圾 | 在门槽附近堆积 | 影响闸门启闭 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 101 |  |  | 杨柳絮、老鼠、蛇等 | 未采取措施防止动物、杨柳絮进入 | 短路、设备损坏 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 102 |  |  | 有毒有害气体、废弃物 | 溢出，处理不当 | 中毒、人员伤亡、污染水体 | LS法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |

- 附录10

- 泵站工程运行一般危险源风险评价赋分表（指南）

| 序号 | 类别 | 项 目 | 一般危险源 | 事故诱因 | 可能导致的后果 | 风险评价方法 | L值 范围 | E值 范围 | S值或 C值范围 | R值或 D值范围 | 风险等级 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构（建）筑物类 | 进出水建筑物 | 进出水渠 | 冲刷、变形、渗漏 | 淤积、坍塌 | LS法 | 5～10 | / | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 2 |  |  | 前池、进水池 | 渗漏、水位骤降 | 隆起、开裂破坏 | LS法 | 5～10 | / | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 3 |  |  | 进水流道 | 进水流道淤积 | 堵塞、设备受损 | LS法 | 5～5 | / | 3～15 | 15～75 | 低～一般 |
| 4 |  |  | 出水流道 | 沉降变形 | 渗水、漫溢、水淹厂房 | LS法 | 5～5 | / | 3～15 | 15～75 | 低～一般 |
| 5 |  |  | 压力水箱 | 沉降变形、止水失效 | 水淹厂房、设备受损 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 6 |  |  | 进出水翼墙 | 沉降变形、渗透破坏 | 滑移、裂缝、变形、倾覆、倒塌 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 7 |  | 泵房 | 站身稳定及渗流 | 抗滑不足或防渗失效 | 滑移、沉降、裂缝 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 8 |  |  | 厂房结构 | 使用不当、振动、裂缝、结构徐变、变形 | 结构破坏、渗漏 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 9 |  |  | 泵房屋面及外墙防水 | 防水失效、暴雨、雨水管堵塞 | 漏水、设备损坏 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 10 |  | 输水建筑物 | 进排气设施 | 进排气通道堵塞 | 影响管道运行安全、爆管、渗漏 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 11 | 构（建）筑物类 | 输水建筑物 | 出水流道真空破坏设施 | 设施功能失效 | 无法断流，机组飞逸 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 12 |  |  | 调压塔 | 调压塔缺水、溢水、闸阀关闭不严 | 防水锤失效、爆管、渗漏 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 13 |  |  | 压力管道 | 水锤防护设施失效 | 爆管、水淹厂房 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 14 |  | 变电站 | 基础及支架 | 沉降、倾覆 | 设备损坏 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 15 |  | 管理房 | 结构、屋面及外墙防水 | 变形、裂缝、渗漏、防水失效 | 结构破坏、渗漏、影响使用 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 16 |  | 岸坡 | 岸坡 | 不良地质、水流冲刷、浸润线涨高 | 滑坡、失稳、坍塌 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 17 | 金属结构类 | 闸门 | 防洪闸门 | 无法关闭 | 倒灌、水淹站区 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 18 |  |  | 快速闸门/拍门 | 出口拍门故障 | 机组无法启用或停机后倒转甚至飞逸 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 19 |  |  | 工作闸门 | 磨损、锈蚀 | 止水失效、锈蚀损坏 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 20 |  |  | 检修闸门 | 磨损、锈蚀 | 止水失效、锈蚀损坏 | LS法 | 5～5 | / | 3～15 | 15～75 | 低～一般 |
| 21 |  |  | 事故闸门 | 不能及时关闭、断流失效 | 机组无法停机、倒转甚至飞逸 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 22 | 金属结构类 | 拦污与清污设备 | 拦污栅 | 锈蚀、撞击损坏 | 设备损坏、影响机组运行 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 23 |  |  | 清污机 | 磨损、锈蚀，电机及回路控制设备故障 | 影响设备运行 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 24 |  | 阀组 | 蝶阀、闸阀、进排气阀、真空破坏阀、调流阀等 | 杂物、密封关闭不严、功能失效 | 爆管、水淹厂房、设备受损、人身伤害 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 25 |  | 启闭机械 | 按《水利水电工程（水库、水闸）运行危险源辨识与风险评价导则》执行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 设备设施类 | 机组及附属设备 | 电动机 | 电机部件制造缺陷或安装缺陷，冷却系统故障，传感器故障，绝缘受潮、老化、损坏 | 设备损坏、机组无法运行 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 27 |  |  | 主水泵 | 检修安装不正确、冷却系统故障、叶片调节装置故障、机械密封故障等 | 机组损坏、机组无法正常运行、污染水体 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 28 |  |  | 减速器 | 超负荷、过热、异常运转 | 影响运行、设备损坏 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 29 |  | 电气设备 | 电动机变频、旁路装置 | 变频装置或旁路故障 | 影响设备运行 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 30 | 设备设施类 | 电气设备 | 变压器 | 油品质不符合要求、裸露带电导体与周边的安全净距不满足要求、保护及冷却装置故障、套管或支撑绝缘子损坏 | 设备损坏、爆炸、触电 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 31 |  |  | 气体绝缘全封闭组合电器（GIS） | 在线监测系统故障、气密性损坏 | 设备爆炸、中毒窒息 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 32 |  |  | 高、低压开关配电设备 | 设备故障 | 影响设备运行 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 33 |  |  | 高压电容器 | 渗漏油、外壳膨胀 | 爆炸、人身伤害 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 34 |  |  | 母线、电缆及输电线路 | 接地故障，绝缘老化，线路断路、短路，雷击等 | 短路故障，全站失电 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 35 |  |  | 互感器 | 互感器性能参数不满足要求、回路故障、本体故障、电流互感器二次侧开路，电压互感器二次短接 | 意外停机 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 36 |  |  | 直流系统 | 蓄电池、整流装置、开关、小母线等故障或损坏 | 影响设备运行 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 37 | 设备设施类 | 电气设备 | 励磁系统 | 励磁系统故障 | 不能同期或解列 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 38 |  |  | 备用电源（柴油发电机） | 线路故障、蓄电池故障、空气进入系统等 | 不能及时供电，影响泵站运行 | LS法 | 5～10 | / | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 39 |  |  | 仪表、测量控制及保护装置 | 设备故障，保护定值不合理，保护动作不灵敏 | 影响设备运行 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 40 |  |  | 接地装置 | 接地装置锈蚀、连接不良；有损伤、折断 | 触电 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 41 |  |  | 综合自动化系统 | 硬件故障、使用不当 | 机组无法正常运行 | LS法 | 5～10 | / | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 42 |  | 辅助设备 | 油系统 | 油品质不达标、油压异常、过滤器堵塞、油管堵塞、安全阀等阀门故障 | 机组异常温升，机组停运 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 43 |  |  | 技术供水系统 | 水泵故障、管路堵塞、阀门故障、控制电源及回路故障、冷却装置故障、过滤器故障等 | 机组停运 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 44 |  |  | 排水系统 | 排水泵、排污泵淤堵失效，控制系统故障 | 站内积水，设备损害 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 45 | 设备设施类 | 辅助设备 | 真空系统 | 真空泵故障、闸阀不严密、管道漏气 | 机组无法运行 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 46 |  |  | 气系统 | 储气罐压力异常、安全阀故障 | 机组无法正常开、停机 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 47 |  | 特种设备 | 电梯 | 未及时维修养护、未定期检测 | 人身伤害 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 48 |  |  | 压力容器 | 未及时维修养护、未定期检测 | 容器爆炸，人身伤害 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 49 |  |  | 专用机动车辆 | 未及时维修养护、未定期检测 | 人身伤害 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 50 |  | 管理设施 | 视频监控系统 | 功能失效 | 不能及时发现工程隐患或险情 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 51 |  |  | 拦船索 | 设施损坏 | 船舶撞毁构筑物 | LS法 | 5～10 | / | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 52 |  |  | 观测设施 | 设施损坏 | 影响工程调度运行 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 53 |  |  | 振动、摆度、温度等电气设备及水泵安全监测系统 | 功能失效 | 影响工程调度运行、防汛抢险 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 54 | 设备设施类 | 管理设施 | 变形、渗流、应力应变、温度、地震等安全监测系统 | 功能失效 | 不能及时发现工程隐患或险情 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 55 |  |  | 通信及预警设施 | 设施损坏 | 影响工程调度运行 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 56 |  |  | 闸门远程控制系统 | 功能失效 | 影响闸门启闭、工程调度运行 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 57 |  |  | 网络设施 | 设施损坏 | 影响闸门启闭、工程调度运行、安全监测数据传输 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 58 |  |  | 防汛抢险照明设施 | 设施损坏 | 影响夜间防汛抢险 | LS法 | 5～10 | / | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 59 |  |  | 消防设施 | 设施损坏、过期或失效 | 不能及时预警、不能正常发挥灭火功能 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 60 |  |  | 防雷保护系统 | 功能失效 | 电气系统损坏，影响工程运行安全 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 61 | 作业活动类 | 作业活动 | 机械作业 | 违章指挥、违章操作、违反劳动纪律、未正确使用防护用品 | 机械伤害 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 62 |  |  | 起重、搬运作业 |  | 起重伤害、物体打击 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 63 |  |  | 电焊作业 |  | 灼烫、触电、火灾 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 64 |  |  | 水上观测与检查作业 |  | 淹溺 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 65 |  |  | 动火作业 |  | 触电、失火 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 66 |  |  | 断路作业 |  | 交通事故、人员伤害 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 67 |  |  | 危化作业 |  | 中毒、水体污染 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 68 |  |  | 破土作业 |  | 管线破坏、中毒、坍塌 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 69 |  |  | 盲板封堵 |  | 淹溺 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 70 |  |  | 高压电气设备巡视、检修作业 | 防护距离不够，违章操作 | 触电 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 71 |  | 检修 | 水泵、风机检修作业 | 违章指挥、违章操作、违反劳动纪律、未正确使用防护用品、无证上岗 | 触电、机械伤害 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 72 |  |  | 管道、压力容器检修作业 |  | 中毒和窒息 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 73 | 作业活动类 | 检修 | 油库、油箱、油管道的运行和检修作业，电机、变压器（机械设备、电气设备）油类作业（含油取样及分析） | 油遇到火源 | 火灾、触电 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 74 |  |  |  | 油处理不规范 | 变压器、电机（电气设备、机械设备）设备损坏 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 75 |  |  |  | 安全措施不完善 | 火灾、爆炸 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 76 |  |  |  | 违章作业 | 火灾、爆炸 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 77 |  |  | 现场设备检查维护作业 | 作业违反操作规程 | 触电，机械伤害 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～15 | 3～270 | 低～较大 |
| 78 |  | 试验检验 | 管道水压试验 | 超压爆裂 | 人身伤害 | LEC法 | 0.5～6 | 1～6 | 3～15 | 1.5～540 | 低～重大 |
| 79 |  |  | 验电 | 验电顺序不合规 | 触电 | LEC法 | 0.5～6 | 1～6 | 3～15 | 1.5～540 | 低～重大 |
| 80 |  |  | 高电压试验 | 漏电 | 触电 | LEC法 | 0.5～6 | 1～6 | 3～15 | 1.5～540 | 低～重大 |
| 81 | 管理类 | 管理体系 | 机构组成与人员配备 | 机构不健全 | 影响工程运行管理 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 82 |  |  | 安全管理规章制度与操作规程制定 | 制度不健全 | 影响工程运行管理 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 83 | 管理类 | 管理体系 | 防汛抢险物料准备 | 物料准备不足 | 影响工程防汛抢险 | LS法 | 5～10 | / | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 84 |  |  | 维修养护物资准备 | 物资准备不足 | 影响工程运行安全 | LS法 | 5～10 | / | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 85 |  |  | 人员基本支出和工程维修养护经费落实 | 经费未落实 | 影响工程运行管理 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 86 |  |  | 管理、作业人员教育培训 | 培训不到位 | 影响工程运行安全、人员作业安全 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 87 |  | 运行管理 | 观测与监测 | 未按规定开展 | 设备设施严重损（破）坏 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 88 |  |  | 安全检查制度执行 | 未按规定开展或检查不到位 |  | LS法 | 5～10 | / | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 89 |  |  | 外部人员的活动 | 活动未经许可 |  | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 90 |  |  | 管理和保护范围划定 | 范围不明确 | 影响工程运行管理 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 91 |  |  | 应急预案编制、报批、演练 | 未编制、报批或演练 | 影响工程防汛抢险 | LS法 | 5～10 | / | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 92 | 管理类 | 运行管理 | 维修养护计划制定 | 未制定 | 不能及时消除工程隐患 | LS法 | 5～10 | / | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 93 |  |  | 采用新技术、新材料、新设备、新工艺 | 缺少相关标准和经验 | 故障、设备损坏、人员伤害 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 94 |  |  | 警示、警告标识设置 | 缺失 | 影响工程安全运行、人员安全 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 95 | 环境类 | 工作环境 | 疏散逃生通道 | 通道堵塞 | 发生火灾时人员无法及时撤离 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 96 |  |  | 消防通道 | 消防通道不满足要求 | 发生火灾时不能即时扑灭 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 97 |  |  | 油浸式变压器贮油池卵石层 | 贮油池内鹅卵石间缝隙被杂物堵塞或鹅卵石尺寸或厚度不满足要求，喷出的绝缘油不能快速下渗 | 火灾发生后可能持续燃烧 | LS法 | 5～10 | / | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 98 |  |  | 斜坡、步梯、通道、作业场地 | 结冰或湿滑 | 高处坠落、扭伤、摔伤 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 99 | 环境类 | 工作环境 | 孔洞、临边、临水部位 | 防护栏杆缺失，井、坑、孔、洞或沟道没有覆以地面齐平盖板或照明不足 | 高处坠落、淹溺 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 100 |  | 自然环境 | 管理和保护范围内山体（土体）存在潜在滑坡、落石区域 | 大风、暴雨、洪水等 | 坍塌、物体打击 | LEC法 | 0.5～3 | 0.5～3 | 3～15 | 0.75～135 | 低～一般 |
| 101 |  |  |  |  | 浪涌破坏 | LS法 | 5～10 | / | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 102 |  |  | 结构受侵蚀性介质作用 | 侵蚀性介质接触 | 建筑物结构损坏 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 103 |  |  | 水生生物 | 吸附在闸门、门槽上 | 影响闸门启闭 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 104 |  |  | 水面漂浮物、垃圾 | 在门槽附近堆积 | 影响闸门启闭 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 105 |  |  | 杨柳絮、老鼠、蛇等 | 未采取措施防止动物、杨柳絮进入 | 短路、设备损坏 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 106 |  |  | 有毒有害气体、废弃物 | 溢出，处理不当 | 中毒、人员伤亡、污染水体 | LS法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |

- 附录11

- 堤防工程运行重大危险源清单

| 序号 | 类别 | 项目 | 重大危险源 | 事故诱因 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构（建） 筑物类 | 堤身或堤基 | 新建堤段 （首次挡水时） | 淘刷、防渗失效、 水位骤涨骤降 | 管涌、流土、溃堤 |
| 2 |  |  | 多年不挡水堤段 （挡水运行时） | 淘刷、防渗失效、 水位骤涨骤降 | 管涌、流土、溃堤 |
| 3 |  |  | 曾出现决口、管涌、 流土等的堤段 | 淘刷、防渗失效、 水位骤涨骤降 | 管涌、流土、溃堤 |
| 4 |  |  | 易崩岸坍塌的堤段 | 淘刷、迎流顶冲 | 坍塌、溃堤 |
| 5 |  |  | 古河道、地震断裂带 堤段 | 淘刷、水位 骤涨骤降、变形、 渗流异常 | 管涌、流土、溃堤 |
| 6 |  |  | 海堤港汊堵口堤段 | 海水冲刷、变形、 越浪 | 失稳、溃堤 |
| 7 |  |  | 软弱堤基、透水堤基 堤段 | 变形、管涌、流土 | 失稳、溃堤 |
| 8 |  |  | 高填方、膨胀土渠 堤段 | 雨水浸渗、淘刷 | 失稳、坍塌 |
| 9 |  | 穿（跨、临）堤建筑物与堤防接合部 | 穿堤建筑物与 堤身结合部 | 变形、接触冲刷 | 失稳、溃堤 |
| 10 | 环境类 | 自然环境 | 山洪、泥石流、 山体滑坡、台风、 风暴潮等 | 发生自然灾害 | 工程损（破）坏 |
| 11 |  |  | 超标准洪水 | 超保证水位 | 工程损（破）坏 |

- 附录12

- 淤地坝工程运行重大危险源清单

| 序号 | 类别 | 项目 | 重大危险源 | 事故诱因 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构（建） 筑物类 | 坝体 | 坝体与穿坝建筑物、 沟岸结合部 | 接触冲刷 | 失稳、溃坝 |
| 2 |  |  | 坝体渗流 | 蓄水运用的淤地坝， 坝体防渗能力差 | 变形、失稳、溃坝 |
| 3 |  | 放水建筑物 | 卧管（竖井）、 涵洞（涵管） | 损坏或堵塞 | 失稳、溃坝 |
| 4 |  | 泄洪建筑物 | 溢洪道、泄洪洞消能 设施 | 底部淘刷、淤积 | 开裂、破坏、沉陷 |
| 5 |  |  | 泄洪洞接缝、止水 | 破损、失效 | 结构破坏、失稳、 溃坝 |
| 6 | 环境类 | 自然环境 | 山洪、泥石流、 山体滑坡等 | 发生自然灾害 | 工程损（破）坏 |
| 7 |  |  | 超标准洪水 | 超校核洪水位 | 工程损（破）坏 |

- 附录13

- 堤防工程运行一般危险源风险评价赋分表（指南）

| 序号 | 类别 | 项 目 | 一般危险源 | 事故诱因 | 可能导致的后果 | 风险评价方法 | L值 范围 | E值 范围 | S值或 C值范围 | R值或 D值范围 | 风险等级范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构（建） 筑物类 | 堤身 | 堤顶车辆行驶 | 车辆超载、超速、超高、 碰撞 | 路面损坏、防浪墙损坏、堤防结构变形或破坏 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 2 |  |  | 堤顶排水 | 排水设施失效、积水 | 交通中断、车辆损坏、 堤坡冲沟 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 3 |  |  | 堤坡 | 淘刷、迎流顶冲、 浸润线抬升、水位骤降 | 滑坡、崩岸、失稳 | LS法 | 5～100 | / | 3～15 | 15～1500 | 低～重大 |
| 4 |  | 堤基 | 堤基渗流 | 防渗设施不完善、 接触冲刷、细颗粒流失 | 塌陷、沉降、管涌、流土 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 5 |  | 护堤地 | 护堤地 | 取土等 | 失稳、滑坡、管涌、流土 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 6 |  | 堤岸防护 | 护坡、护岸 | 水流冲刷、沉降变形、 侵蚀剥落、渗透破坏、 裂缝、高秆作物 | 脱坡、开裂、塌陷 | LS法 | 5～60 | / | 3～15 | 15～900 | 低～重大 |
| 7 |  |  | 护脚（脚槽或镇脚） | 水流冲刷、漩涡、人为破坏 | 变形、失稳、坍塌、 崩岸、滑坡 | LS法 | 5～60 | / | 3～15 | 15～900 | 低～重大 |
| 8 |  | 防渗及 排水设施 | 防渗设施 | 防渗失效、浸润线抬升 | 管涌、流土、散浸、滑坡 | LS法 | 5～60 | / | 3～15 | 15～900 | 低～重大 |
| 9 |  |  | 排水设施 | 排水设施失效、 浸润线抬升、淤积 | 滑坡、失稳 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 10 |  | 穿（跨、临）堤建筑物与堤防接合部 | 跨堤、临堤建筑物与堤防接合部 | 垮堤建筑物基础承受 荷载过大；水流冲刷、淘刷 | 塌陷、开裂；滑坡、 崩岸、失稳 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 11 | 设备设施类 | 防汛抢险 设施 | 防汛抢险照明设施 | 设施损坏 | 影响夜间防汛抢险 | LS法 | 5～10 | / | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 12 |  | 生物防护 工程 | 防浪林、防护林 | 树木枯萎、人为破坏、 病虫害 | 冲刷、堤顶越浪 | LS法 | 5～10 | / | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 13 |  |  | 草皮护坡 | 草皮枯萎、人为破坏、 病虫害 | 冲刷、坍塌 | LS法 | 5～10 | / | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 14 |  | 管理设施 | 观测设施 | 损坏 | 影响工程调度运行 | LS法 | 5～10 | / | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 15 |  |  | 安全监测系统 | 功能失效 | 不能及时发现工程 隐患或险情 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 16 |  |  | 警示标志 | 损坏 | 影响工程安全运行、人员安全 | LS法 | 5～10 | / | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 17 |  |  | 通信及预警设施 | 设施损坏、丢失 | 影响工程防汛抢险 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 18 |  |  | 视频监控系统 及网络设施 | 功能失效、丢失 | 不能及时发现工程 隐患或险情 | LS法 | 5～10 | / | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 19 |  |  | 防汛上堤道路 | 道路损坏 | 影响防汛人员、物资等运送 | LS法 | 5～10 | / | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 20 | 作业活动类 | 作业活动 | 机械作业 | 违章指挥、违章操作、 违反劳动纪律、未正确 使用防护用品 | 机械伤害 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 21 |  |  | 起重、搬运作业 |  | 起重伤害、物体打击 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 22 |  |  | 水上观测与检查 作业 |  | 淹溺 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 23 |  |  | 车辆行驶 |  | 车辆伤害 | LEC法 | 0.5～6 | 2～6 | 3～7 | 3～252 | 低～较大 |
| 24 |  |  | 船舶行驶 |  | 淹溺 | LEC法 | 0.5～6 | 2～6 | 3～7 | 3～252 | 低～较大 |
| 25 |  |  | 带电作业 |  | 触电 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 26 |  |  | 破土作业 |  | 管线破坏、中毒、坍塌 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 27 |  |  | 巡查活动 | 蜇伤、咬伤、跌伤 | 人身伤害 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 28 | 管理类 | 管理体系 | 机构组成与 人员配备 | 未明确安全管理机构 及人员 | 影响工程运行管理 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 29 |  |  | 安全管理规章制度与操作规程制定 | 制度、规程不健全 | 影响工程运行管理 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 30 |  |  | 防汛抢险人员、 物料准备 | 人员、物料准备不足 | 影响工程防汛抢险 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 31 |  |  | 维修养护物资准备 | 物资准备不足 | 影响工程运行安全 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 32 |  |  | 人员基本支出和 工程维修养护 经费落实 | 经费未落实 | 影响工程运行管理 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 33 |  |  | 管理、作业人员 教育培训 | 培训不到位 | 影响工程运行安全、人员作业安全 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 34 |  | 运行管理 | 观测与监测 | 未按规定开展 | 影响工程运行安全 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 35 |  |  | 安全检查制度执行 | 未按规定开展或 检查不到位 | 影响工程运行安全 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 36 |  |  | 管理和保护范围 划定 | 范围不明确 | 影响工程运行安全 | LS法 | 5～10 | / | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 37 |  |  | 管理和保护范围内修建桥梁、码头、鱼塘、管线等 | 管理不到位 | 影响工程防汛抢险 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 38 |  |  | 应急预案编制、 报批、演练 | 未编制、报批或演练 | 影响工程防汛抢险 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 39 |  |  | 调度规程编制 | 未编制、报批 | 影响工程调度 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 40 |  |  | 维修养护计划制定 | 未制定 | 不能及时消除工程隐患 | LS法 | 5～10 | / | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 41 |  |  | 警示、警告标识 设置 | 设置不足 | 影响工程安全运行、人员安全 | LS法 | 5～10 | / | 3～15 | 15～150 | 低～一般 |
| 42 | 环境类 | 工作环境 | 斜坡、步梯、通道、作业场地 | 结冰或湿滑 | 高处坠落、扭伤、摔伤 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 43 |  |  | 临边、临水部位 | 防护措施不到位 | 高处坠落、淹溺 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 44 |  |  | 人员密集活动 | 拥挤、踩踏 | 人员伤亡 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 45 |  |  | 可燃物堆积 | 明火 | 火灾 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 46 |  |  | 电源插座 | 漏电、短路、线路老化等 | 火灾、触电 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 47 |  |  | 大功率电器使用 | 过载、线路老化、 电器质量不合格等 | 火灾 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 48 |  |  | 景区堤段游客活动 | 防护或警示不到位 | 高处坠落、淹溺 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 49 |  | 自然环境 | 老鼠、蛇、白蚁等 | 打洞、做窝 | 塌陷 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |
| 50 |  |  | 危险的动、植物 | 蜇伤、咬伤、扎伤等 | 影响人身安全 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 51 |  |  | 废弃物 | 处理不当 | 影响环境 | LS法 | 5～30 | / | 3～15 | 15～450 | 低～重大 |

- 附录14

- 淤地坝工程运行一般危险源风险评价赋分表（指南）

| 序号 | 类别 | 项 目 | 一般危险源 | 事故诱因 | 可能导致的后果 | 风险评价方法 | L值 范围 | E值 范围 | S值或 C值范围 | R值或 D值范围 | 风险等级范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构（建） 筑物类 | 坝体 | 坝顶车辆行驶 | 车辆超载、碰撞 | 路面损坏、坝体结构 变形或破坏 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 2 |  |  | 坝坡 | 雨水冲刷、洪水浸泡、 水位骤降、坝坡栽树 | 冲沟，裂缝、滑坡、塌陷 | LS法 | 5～60 | / | 3～10 | 15～600 | 低～重大 |
| 3 |  |  | 坡面排水 | 排水设施损坏、淤堵 | 冲刷，塌陷，坝体受损 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 4 |  | 放水建筑物 | 孔塞（插板） | 缺失 | 影响安全运行 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 5 |  |  | 通气设施 | 通气通道堵塞 | 影响安全运行 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 6 |  |  | 明渠 | 水流冲刷、淤积 | 滑坡、崩岸、堵塞 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 7 |  |  | 消能设施 | 底部淘刷、淤积 | 开裂、破坏、沉陷 | LS法 | 5～60 | / | 3～10 | 15～600 | 低～重大 |
| 8 |  | 泄洪建筑物 | 溢洪道结构表面 | 水流冲刷 | 结构破坏、裂缝、剥蚀 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 9 |  |  | 溢洪道 | 滑坡、坍塌 | 堵塞 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 10 |  |  | 泄洪洞通气设施 | 通气通道堵塞 | 空蚀破坏、振动 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 11 |  |  | 泄洪渠 | 水流冲刷、淤积 | 滑坡、崩岸、堵塞 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 12 | 设备设施类 | 管理设施 | 安全监测系统 | 功能失效 | 不能及时发现工程 隐患或险情 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 13 |  |  | 上坝道路 | 设施损坏 | 影响巡查和防汛抢险 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 14 |  |  | 通往卧管 （竖井）道路 | 道路不畅 | 影响人员启闭放水设施 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 15 |  |  | 警示标志 | 损坏 | 影响工程安全运行、 人员安全 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 16 |  |  | 公示牌 | 缺少或未更新信息 | 影响信息报送 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 17 | 作业活动类 | 作业活动 | 巡查活动 | 蜇伤、咬伤、跌伤 | 人身伤害 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 18 |  |  | 机械作业 | 违章指挥、违章操作、 违反劳动纪律、未正确 使用防护用品 | 机械伤害 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 19 |  |  | 破土作业 |  | 坍塌 | LEC法 | 0.5～3 | 2～6 | 3～7 | 3～126 | 低～一般 |
| 20 | 管理类 | 管理体系 | 机构组成与 人员配备 | 责任主体不明确， 未落实“三个责任人” | 影响工程运行管理 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 21 |  |  | 运行管理 规章制度 | 制度不健全 | 影响工程运行管理 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 22 |  |  | 巡查管护人员 基本支出和 工程维修养护 经费落实 | 经费未落实 | 影响工程运行管理 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 23 |  |  | 管理、作业人员 教育培训或 技术指导 | 培训或技术指导不到位 | 影响工程运行安全、 人员作业安全 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 24 |  | 运行管理 | 安全、监督检查 制度执行 | 未按规定开展或检查不到位 | 影响工程运行安全 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 25 |  |  | 蓄水运用 | 汛期未放空 | 影响工程运行安全 | LS法 | 5～60 | / | 3～10 | 15～600 | 低～重大 |
| 26 |  |  | 防汛预案编制、 报批、演练 | 未编制、报批或演练 | 影响人员和工程安全 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 27 |  |  | 警示、警告标识 设置 | 设置不足 | 影响工程运行安全、 人员安全 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 28 | 环境类 | 自然环境 | 老鼠、蛇、白蚁等 | 打洞、做窝 | 塌陷 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 29 |  |  | 水面漂浮物 | 在放水建筑物附近堆积 | 影响工程运行安全 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |
| 30 |  |  | 废弃物 | 违规倾倒 | 影响环境 | LS法 | 5～30 | / | 3～10 | 15～300 | 低～较大 |

- 附录15

- 危险源清单（样表）

| 序号 | 危险源类别 | 项目 | 作业区域 （步骤/部位/环节） | 危险源名称 | 事故诱因 | 可能导致的事故类型 | 危险源级别 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录16

- 水利工程建设项目生产安全重大事故隐患清单指南

| 序号 | 类别 | 管理环节 | 隐患编号 | 隐患内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础 管理 | 人员管理 | SJ-J001 | 项目法人和施工企业未按规定设置安全生产管理机构或未按规定配备专职安全生产管理人员；施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员未按规定持有效的安全生产考核合格证书；特种（设备）作业人员未持有效证件上岗作业 |
| 2 |  | 方案管理 | SJ-J002 | 无施工组织设计施工；危险性较大的单项工程无专项施工方案；超过一定规模的危险性较大单项工程的专项施工方案未按规定组织专家论证、审查擅自施工；未按批准的专项施工方案组织实施；需要验收的危险性较大的单项工程未经验收合格转入后续工程施工 |
| 3 | 临时 工程 | 营地及施工设施建设 | SJ-J003 | 施工工厂区、施工（建设）管理及生活区、危险化学品仓库布置在洪水、雪崩、滑坡、泥石流、塌方及危石等危险区域 |
| 4 |  | 临时设施 | SJ-J004 | 宿舍、办公用房、厨房操作间、易燃易爆危险品库等消防重点部位安全距离不符合要求且未采取有效防护措施；宿舍、办公用房、厨房操作间、易燃易爆危险品库等建筑构件的燃烧性能等级未达到 A 级；宿舍、办公用房采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级未达到 A 级 |
| 5 |  | 围堰工程 | SJ-J005 | 围堰不符合规范和设计要求；围堰位移及渗流量超过设计要求，且无有效管控措施 |
| 6 | 专项 工程 | 临时用电 | SJ-J006 | 施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接零保护系统；发电机组电源未与其他电源互相闭锁，并列运行；外电线路的安全距离不符合规范要求且未按规定采取防护措施 |
| 7 |  | 脚手架 | SJ-J007 | 达到或超过一定规模的作业脚手架和支撑脚手架的立杆基础承载力不符合专项施工方案的要求，且已有明显沉降；立杆采用搭接（作业脚手架顶步距除外）；未按专项施工方案设置连墙件 |
| 8 |  | 模板工程 | SJ-J008 | 爬模、滑模和翻模施工脱模或混凝土承重模板拆除时，混凝土强度未达到规定值 |
| 9 |  | 危险物品 | SJ-J009 | 运输、使用、保管和处置雷管炸药等危险物品不符合安全要求 |
| 10 |  | 起重吊装 与运输 | SJ-J010 | 起重机械未按规定经有相应资质的检验检测机构检验合格后投入使用；起重机械未配备荷载、变幅等指示装置和荷载、力矩、高度、行程等限位、限制及连锁装置；同一作业区两台及以上起重设备运行未制定防碰撞方案，且存在碰撞可能；隧洞竖（斜）井或沉井、人工挖孔桩井载人（货）提升机械未设置安全装置或安全装置不灵敏 |
| 11 |  | 起重吊装 与运输 | SJ-J011 | 大中型水利水电工程金属结构施工采用临时钢梁、龙门架、天锚起吊闸门、钢管前，未对其结构和吊点进行设计计算、履行审批审查验收手续，未进行相应的负荷试验；闸门、钢管上的吊耳板、焊缝未经检查检测和强度验算投入使用 |
| 12 |  | 高边坡、深基坑 | SJ-J012 | 断层、裂隙、破碎带等不良地质构造的高边坡，未按设计要求及时采取支护措施或未经验收合格即进行下一梯段施工；深基坑土方开挖放坡坡度不满足其稳定性要求且未采取加固措施 |
| 13 |  | 隧洞施工 | SJ-J013 | 遇到下列九种情况之一，未按有关规定及时进行地质预报并采取措施：1.隧洞出现围岩不断掉块，洞室内灰尘突然增多，喷层表面开裂，支撑变形或连续发出声响。2.围岩沿结构面或顺裂隙错位、裂缝加宽、位移速率加大。3.出现片帮、岩爆或严重鼓胀变形。4.出现涌水、涌水量增大、涌水突然变浑浊、涌沙。5.干燥岩质洞段突然出现地下水流，渗水点位置突然变化，破碎带水流活动加剧，土质洞段含水量明显增大或土的形状明显软化。6.洞温突然发生变化，洞内突然出现冷空气对流。7.钻孔时，钻进速度突然加快且钻孔回水消失，经常发生卡钻。8.岩石隧洞掘进机或盾构机发生卡机或掘进参数、掘进载荷、掘进速度发生急剧的异常变化。9.突然出现刺激性气味；断层及破碎带缓倾角节理密集带岩溶发育地下水丰富及膨胀岩体地段和高地应力区等不良地质条件洞段开挖未根据地质预报针对其性质和特殊的地质问题制定专项保证安全施工的工程措施；隧洞Ⅳ类、Ⅴ类围岩开挖后，支护未紧跟掌子面 |
| 14 |  | 隧洞施工 | SJ-J014 | 洞室施工过程中，未对洞内有毒有害气体进行检测、监测；有毒有害气体达到或超过规定标准时未采取有效措施 |
| 15 |  | 设备安装 | SJ-J015 | 蜗壳、机坑里衬安装时，搭设的施工平台（组装）未经检查验收即投入使用；在机坑中进行电焊、气割作业（如水机室、定子组装、上下机架组装）时，未设置隔离防护平台或铺设防火布，现场未配备消防器材 |
| 16 |  | 水上作业 | SJ-J016 | 未按规定设置必要的安全作业区或警戒区；水上作业施工船舶施工安全工作条件不符合船舶使用说明书和设备状况，未停止施工；挖泥船的实际工作条件大于SL 17—2014表5.7.9中所列数值，未停止施工 |
| 17 | 其他 | 防洪度汛 | SJ-J017 | 有度汛要求的建设项目未按规定制定度汛方案和超标准洪水应急预案；工程进度不满足度汛要求时未制定和采取相应措施；位于自然地面或河水位以下的隧洞进出口未按施工期防洪标准设置围堰或预留岩坎 |
| 18 |  | 液氨制冷 | SJ-J018 | 氨压机车间控制盘柜与氨压机未分开隔离布置；未设置、配备固定式氨气报警仪和便携式氨气检测仪；未设置应急疏散通道并明确标识 |
| 19 |  | 安全防护 | SJ-J019 | 排架、井架、施工电梯、大坝廊道、隧洞等出入口和上部有施工作业的通道，未按规定设置防护棚 |
| 20 |  | 设备检修 | SJ-J020 | 混凝土（水泥土、水泥稳定土）拌合机、TBM及盾构设备刀盘检维修时未切断电源或开关箱未上锁且无人监管 |

- 附录17

- 水利工程运行管理生产安全重大事故隐患清单指南

| 序号 | 管理对象 | 隐患编号 | 隐患内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水利工程通用 | SY-T001 | 有泄洪要求的闸门不能正常启闭；泄水建筑物堵塞，无法正常泄洪；启闭机自动控制系统失效 |
| 2 |  | SY-T002 | 有防洪要求的工程未按照设计和规范设置监测、观测设施或监测、观测设施严重缺失；未开展监测观测 |
| 3 | 水库大坝工程 | SY-K001 | 大坝安全鉴定为三类坝，未采取有效管控措施 |
| 4 |  | SY-K002 | 大坝防渗和反滤排水设施存在严重缺陷；大坝渗流压力与渗流量变化异常；坝基扬压力明显高于设计值，复核抗滑安全系数不满足规范要求；运行中已出现流土、漏洞、管涌、接触渗漏等严重渗流异常现象；大坝超高不满足规范要求；水库泄洪能力不满足规范要求；水库防洪能力不足 |
| 5 |  | SY-K003 | 大坝及泄水、输水等建筑物的强度、稳定、泄流安全不满足规范要求，存在危及工程安全的异常变形或近坝岸坡不稳定 |
| 6 |  | SY-K004 | 有泄洪要求的闸门、启闭机等金属结构安全检测结果为“不安全”，强度、刚度及稳定性不满足规范要求；或维护不善，变形、锈蚀、磨损严重，不能正常运行 |
| 7 |  | SY-K005 | 未经批准擅自调高水库汛限水位；水库未经蓄水验收即投入使用 |
| 8 | 水电站工程 | SY-D001 | 小型水电站安全评价为C类，未采取有效管控措施 |
| 9 |  | SY-D002 | 主要发供电设备异常运行已达到规程标准的紧急停运条件而未停止运行；可能出现六氟化硫泄漏、聚集的场所，未设置监测报警及通风装置；有限空间作业未经审批或未开展有限空间气体检测 |
| 10 | 泵站 | SY-B001 | 泵站综合评定为三类、四类，未采取有效管控措施 |
| 11 | 水闸工程 | SY-Z001 | 水闸安全鉴定为三类、四类闸，未采取有效管控措施 |
| 12 |  | SY-Z002 | 水闸的主体结构不均匀沉降、垂直位移、水平位移超出允许值，可能导致整体失稳；止水系统破坏 |
| 13 |  | SY-Z003 | 水闸监测发现铺盖、底板、上下游连接段底部淘空存在失稳的可能 |
| 14 | 堤防工程 | SY-F001 | 堤防安全综合评价为三类，未采取有效管控措施 |
| 15 |  | SY-F002 | 堤防渗流坡降和覆盖层盖重不满足标准的要求，或工程已出现严重渗流异常现象 |
| 16 |  | SY-F003 | 堤防及防护结构稳定性不满足规范要求，或已发现危及堤防稳定的现象 |
| 17 | 引调水及灌区工程 | SY-YG001 | 渡槽及跨渠建筑物地基沉降量超过设计要求；排架倾斜较大，水下基础露空较大，超过设计要求；渡槽结构主体裂缝多，碳化破损严重，止水失效，漏水严重 |
| 18 |  | SY-YG002 | 隧洞洞脸边坡不稳定；隧洞围岩或支护结构严重变形 |
| 19 |  | SY-YG003 | 高填方或傍山渠坡出现管涌等渗透破坏现象或塌陷、边坡失稳等现象 |
| 20 | 淤地坝工程 | SY-NK001 | 下游影响范围有村庄、学校、工矿等的大中型淤地坝无溢洪道或无放水设施；坝体坝肩出现贯通性横向裂缝或纵向滑动性裂缝；坝坡出现破坏性滑坡、塌陷、冲沟，坝体出现冲缺、管涌、流土；放水建筑物（卧管、竖井、涵洞、涵管等）或溢洪道出现损毁、断裂、坍塌、基部掏刷、悬空 |

- 附录18

- 水利水电勘测设计单位重大事故隐患参考清单

| 序号 | 类别 | 管理环节 | 隐患编号 | 隐患内容 | 易引发事故 类 型 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营地管理 | 驻地 设置 | KS-Y001 | 驻地设置在洪水、雪崩、滑坡、泥石流、塌方及危石等危险区域 | 坍塌 | 1.SL303—2017，第7.2.7条 2.SL398—2007，第3.2.2条 3.SL714—2015，第3.4.1条 |
| 2 |  | 驻地 设施 | KS-Y002 | 宿舍、办公用房、厨房操作间、易燃易爆危险品库等消防重点部位未按规定设置消防设施，安全距离不符合要求且未采取有效防护措施，建筑构件的燃烧性能等级未达到A级。宿舍、办公用房采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级未达到A级 | 火灾 | 1.GB50720—2011，第3.2.1、3.2.2条 2.SL398—2007，第3.2.1、3.2.2条 3.SL714—2015，第3.1.8条 4.SL721—2015，第7.4.4条 |
| 3 | 外业勘测 | 洞探、井探 | KS-W001 | 在长隧洞、深埋隧洞、高地应力区和有迹象出现重大不良地质现象，未按规定开展地质超前预报；断层及破碎带缓倾角节理密集带岩溶发育地下水丰富及膨胀岩体地段和高地应力区等不良地质条件洞段开挖未根据地质预报针对其性质和特殊的地质问题制定专项保证安全施工的工程措施。隧洞Ⅳ类、Ⅴ类围岩开挖后，支护未紧跟掌子面 | 坍塌 冒顶片帮 透水 | 1.SL313—2004，第5.3.1条2.SL378—2007，第5.8.1条 3.SL714—2015，第5.3.2条 |
| 4 |  |  | KS-W002 | 未按要求支护或支护体材质（拱架、各类锚杆、钢筋混凝土）等不符合要求 | 坍塌 冒顶片帮 | SL166—2010，第6.6条 |
| 5 |  |  | KS-W003 | 未按规定选择通风方式和通风设备，或未按规定对作业面进行有害气体及放射性监测 | 中毒 | SL166—2010，第6.7、6.8条 |
| 6 |  |  | KS-W004 | 未经批准，擅自运输、使用、保管和处置雷管炸药等危险物品 | 爆炸 | 《安全生产法》，第三十九条 |
| 7 |  |  | KS-W005 | 竖井开挖提升系统及安全装置不符合规定 | 高处坠落 | SL166—2010，第7.2.11条 |
| 8 |  | 钻探 | KS-W006 | 城区或有地下管线区域，钻探作业前未查明孔位处地下管线、地下构筑物等，未采取相应安全措施 | — | 1.SL/T291—2020，第12.1.7条 2.GB/T50585，第5.1.3条 |
| 9 |  |  | KS-W007 | 在滑坡体、崩塌区、泥石流堆积区等进行勘察作业时，未对不良地质体的动态变化进行监测 | 坍塌 | GB/T50585，第6.2.1条 |
| 10 |  |  | KS-W008 | 在六级以上大风、雷电、大雾等恶劣天气未停止水域作业 | 雷击、淹溺 | SL/T291—2020，第12.4条 |
| 11 | 工程检测 | 室内 试验室 | KS-G001 | 可燃和有毒有害气体泄漏的场所未设置检测报警装置，或未分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存 | 爆炸、火灾、中毒、腐蚀 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》(安监总管三〔2017〕121号)第十二、二十条 |
| 12 | 其他 | 防洪度汛 | KS-Q001 | 有度汛要求的建设项目未按规定制定度汛方案和超标准洪水应急预案或工程进度不满足度汛要求未制定和采取相应措施 | 淹溺 | 《水利工程建设安全生产管理规定》(水利部令第26号)，第九、二十一条 |
| 13 |  | 风险防控 | KS-Q002 | 未按规定管控重大危险源和风险等级为重大风险的一般危险源 | — | 《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》(水监督〔2018〕323号)第三条 |

- 附录19

- 水文监测单位重大事故隐患直接判定清单

| 序号 | 类别 | 项目 | 隐患编号 | 隐患内容 | 可能导致的后果 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施设备 | 水质实验室 | SW-S001 | 可燃和有毒有害气体泄漏的场所未设置检测报警装置 | 爆炸、火灾、中毒 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》(安监总管三〔2017〕121号) 第十二条 |
| 2 |  | 过河缆道 | SW-S002 | 索道铁塔或桅杆基础松动、紧固件锈蚀、索绳断裂，绞车制动装置失效 | 设备损坏 | SL443—2009第7.1.5条 |
|  |  |  | SW-S003 | 索道吊箱紧固件松动、锈蚀，控制系统失灵 |  | SL415—2007第4.2.7条 |
| 3 |  |  | SW-W002 | 未分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存 | 腐蚀、火灾、中毒 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》(安监总管三〔2017〕121号) 第二十条 |

- 附录20

- 水利后勤保障单位重大事故隐患清单

| 序号 | 类别 | 项目 | 隐患编号 | 隐患内容 | 可能导致的后果 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施设备 | 燃气设施 | HQ-001 | 使用燃气的场所未安装可燃 气体报警装置,或可燃气体报警装置不能正常使用 | 爆炸、火灾、 中毒 | 《中华人民共和国安全生产法》 第三十六条 |
|  |  |  | HQ-002 | 管道布设违反国家法律、法规和标准中强制性条款 |  | GB 50494-2009《城镇燃气技术规范》 第6.4条 |
|  |  |  | HQ-003 | 擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置 |  | 《城镇燃气管理条例》国务院令第583号 第二十八条 |
| 2 |  | 电梯 | HQ-004 | 达到报废条件,未及时报废仍在使用的 | 高空坠落、人员伤亡 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第三十二条 |
|  |  |  | HQ-005 | 未经检验或检验不合格使用的 |  | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第四十条 |
| 3 |  | 消防 | HQ-006 | 旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设 置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统 | 火灾 | GB 35181-2017《重大火灾隐患判定方法》 第6.6条 |
|  |  |  | HQ-007 | 在人员密集场所违反消防安 全规定使用、储存易燃易爆危险品 |  | GB 35181-2017《重大火灾隐患判定方法》 第6.8条 |

- 附录21

- 北京市城镇供水厂生产安全事故隐患目录（2023版）

| 编 号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依 据 | 隐患 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 一、基础管理 |  |  |  |  |  |
| 2023.007.03.001 | 基础资料类 | 机构及人员配备类 | 未按要求设置安全生产管理机构或配备专兼职安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条；《北京市安全生产条例》第二十条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十二条 | 一般 |
| 2023.007.03.002 | 基础资料类 | 责任制类 | 未制定各岗位安全职责，未层层签订安全生产责任书；未制定主要负责人或实际控制人安全职责，未明确规定主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人；未制定分管安全生产负责人的安全职责。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四条；《北京市安全生产条例》第四条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三、六条 | 一般 |
| 2023.007.03.003 | 基础资料类 | 制度类 | 未制定安全生产教育和培训制度、安全生产检查制度、安全风险分级管控制度、生产安全事故隐患排查治理制度、劳动防护用品配备和管理制度、生产安全事故报告和处理制度等安全管理制度。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四条；《北京市安全生产条例》第四条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三条 | 一般 |
| 2023.007.03.004 | 基础资料类 | 操作规程类 | 未按照法律、法规、规章和国家标准、行业标准，结合工艺流程、技术设备特点以及原辅料危险性等制定安全操作规程。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条；《北京市安全生产条例》第十七条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第八条 | 一般 |
| 2023.007.03.005 | 基础资料类 | 记录档案类 | 未按照规定要求对安全生产宣传教育和培训、安全生产检查、安全生产隐患排查治理、安全生产事故管理、安全工作考核与奖惩、安全生产设施设备及维护等进行记录和档案留存。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条；《北京市安全生产条例》第二十二条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十七条、第十八条 | 一般 |
| 2023.007.03.006 | 基础资料类 | 应急救援类 | 未按要求编制应急救援预案或未按规定定期组织应急演练。 | 《生产安全事故应急条例》第五条；《生产安全事故应急预案管理办法》第五条、第十九条；《中华人民共和国安全生产法》第八十一条；《北京市安全生产条例》第五十五条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十条 | 一般 |
| 2023.007.03.007 | 基础资料类 | 相关方管理类 | 未选用具有相应资质的供应单位、承包（承租）单位或单位未与供应单位、承包（承租）单位签订安全生产管理协议，或者未在合同中约定各自的安全生产管理职责，安全生产管理协议或合同未在有效期内。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 | 一般 |
| 2023.007.03.008 | 基础资料类 | 相关方管理类 | 未对承包（承租）单位的安全生产工作统一协调管理，未定期进行安全检查。对安全检查中发现的隐患，未及时督促相关单位进行整改。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.009 | 基础资料类 | 相关方管理类 | 未将被派遣劳动者纳入本单位从业人员进行统一管理，未对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十三条 | 一般 |
| 2023.007.03.010 | 基础资料类 | 安全生产投入类 | 未按规定管理和使用安全费用。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条；《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号） | 一般 |
| 二、设备设施 |  |  |  |  |  |
| 2023.007.03.011 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 特种设备未取得许可生产、国家明令淘汰、已经报废或者达到报废条件，继续使用的。 | 《特种设备安全监督检查办法》（市场监督管理总局令57号） | ★重大 |
| 2023.007.03.012 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 特种设备发生过事故或者有明显故障，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的。 |  | ★重大 |
| 2023.007.03.013 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 特种设备未经监督检验或者经检验、检测不合格，继续使用的。 |  | ★重大 |
| 2023.007.03.014 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 特种设备安全附件、安全保护装置缺失或者失灵，继续使用的。 |  | ★重大 |
| 2023.007.03.015 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 特种设备超过规定参数、使用范围使用的。 |  | ★重大 |
| 2023.007.03.016 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 气瓶等特种设备未按规定验收或气瓶的储存、使用不符合规范要求。 | 《气瓶安全技术规程》（TSG23-2021） | 一般 |
| 2023.007.03.017 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 未将特种设备安全检验合格标志及相关牌照和证书固定在设备现场显著位置；使用未经定期检验或检验不合格的特种设备。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条、第四十条 | 一般 |
| 2023.007.03.018 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 锅炉安全阀、压力表、水位表、温度测点、安全保护装置等不符合安全要求。 | 《锅炉安全技术规程》（TSG11-2020） | 一般 |
| 2023.007.03.019 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 场（厂）内机动车辆未在产品标牌上标明产品名称、型号、制造日期或产品编号、制造商名称及制造国，以及场（厂）内机动叉车不符合安全要求。 | 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》（GB/T16178-2011） | 一般 |
| 2023.007.03.020 | 设备设施及物料类 | 工艺及生产设备设施类 | 设备设施的适当位置或附近未悬挂或张贴安全操作规程。 | 《安全生产等级评定技术规范 第64部分: 城镇供水厂》（DB11/T1322.64-2019） | 一般 |
| 2023.007.03.021 | 设备设施及物料类 | 工艺及生产设备设施类 | 设备设施的危险部位或作业危险区域未设置安全警示标志。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.022 | 设备设施及物料类 | 工艺及生产设备设施类 | 设备外露的、且距操作者站立平面不超过2m的旋转部件，未设置防护罩（门）、网或防护栏；防护网、罩等安装不牢固，存在明显的锈蚀或变形。 |  | 一般 |
| 三、危险化学品 |  |  |  |  |  |
| 2023.007.03.023 | 设备设施及物料类 | 危险化学品 类 | 采购无危险化学品安全生产许可或经营许可资质单位的危险化学品。 | 《危险化学品安全管理条例》第三十七条；《危险化学品仓库储存通则》（GB15603-2022） | 一般 |
| 2023.007.03.024 | 设备设施及物料类 | 危险化学品 类 | 危险化学品未储存在专用仓库、专用储存室、气瓶间或专柜等专门的储存场所内，或露天存放。 | 《危险化学品安全管理条例》第二十四条；《危险化学品仓库储存通则》（GB15603-2022） | 一般 |
| 2023.007.03.025 | 设备设施及物料类 | 危险化学品 类 | 危险化学品储存场所未由专人负责管理。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.026 | 设备设施及物料类 | 危险化学品 类 | 危险化学品储存场所未设置明显的标志，未在危险化学品作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志。 | 《危险化学品安全管理条例》第二十条、第二十一条、第二十六条；《危险化学品仓库储存通则》（GB15603-2022） | 一般 |
| 2023.007.03.027 | 设备设施 及物料类 | 危险化学品 类 | 未根据危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、调温、防火、灭火、防爆、防毒、防潮、防雷、 防静电、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施设备，未对安全设施设备进行经常性维护、保养，定期检测。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.028 | 设备设施及物料类 | 危险化学品 类 | 使用危险化学品的单位未保留与所储存、使用危险化学品种类相符的化学品安全标签和安全技术说明书。 | 《危险化学品安全管理条例》第十五条；《危险化学品仓库储存通则》（GB15603-2022） | 一般 |
| 2023.007.03.029 | 设备设施及物料类 | 危险化学品 类 | 使用危险化学品的单位未按危险化学品的危险性质分区、分类、分库（或分柜）存放，禁忌类危险化学品混合存放。 | 《危险化学品仓库储存通则》（GB15603-2022） | 一般 |
| 2023.007.03.030 | 设备设施及物料类 | 危险化学品 类 | 危险化学品的储存养护条件不符合安全要求。 | 《危险化学品仓库储存通则》（GB15603-2022） | 一般 |
| 2023.007.03.031 | 设备设施及物料类 | 危险化学品 类 | 未建立危险化学品储存台账和安全检查记录。危险化学品出入储存场所时，未检验物品数量、包装等情况。 | 《安全生产等级评定技术规范 第64部分: 城镇供水厂》（DB11/T1322.64-2019） | 一般 |
| 2023.007.03.032 | 设备设施及物料类 | 危险化学品 类 | 使用、储存危险化学品的场所未配备相应消防器材。消防器材未放置在便于取用的位置，无明显的标识，周围放杂物，或挪作他用。消防器材无专人负责，未定期检查。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.033 | 设备设施及物料类 | 危险化学品 类 | 使用危险化学品的单位未根据所储存的危险化学品性质和特点，为作业人员配置急救箱、个人防护用品等应急设施。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.034 | 设备设施及物料类 | 危险化学品 类 | 废弃危险化学品未存放在专门的储存场所，未指定专人负责管理；废弃危险化学品未交由有危险废物处置资质的单位 进行处置。 | 《实验室危险化学品安全管理规范 第一部分 工业企业》（DB11/T1191.1-2018） | 一般 |
| 2023.007.03.035 | 设备设施 及物料类 | 危险化学品 类 | 采用防爆柜、防腐柜等专柜储存易燃、腐蚀性危险化学品的，专柜未放置于阴凉干燥通风处，专柜无进风口和排风口，排放口未直通到室外，柜体未进行可靠接地。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.036 | 设备设施及物料类 | 危险化学品 类 | 易燃气体气瓶柜未在排风出口设置气体浓度检测报警装置；安装位置不合理。 |  | 一般 |
| 四、消防设施 |  |  |  |  |  |
| 2023.007.03.037 | 设备设施及物料类 | 消防设施和消防产品类 | 未对建筑消防设施每年至少进行1次全面检测，确保完好有效；未委托具备相应资质的检测机构进行检测，并保存检测记录。 | 《中华人民共和国消防法》第十六条； 《北京市消防条例》第十二条 | 一般 |
| 2023.007.03.038 | 设备设施及物料类 | 消防设施和 消防产品类 | 消防安全重点单位未定期对电气防火安全进行检测，未保存记录。 | 《北京市消防条例》第十三条 | 一般 |
| 2023.007.03.039 | 设备设施及物料类 | 消防设施和 消防产品类 | 单位未定期进行日常消防巡查，确定巡查的人员、内容、部位和频次，未保存检查记录。 | 《中华人民共和国消防法》第十六条 | 一般 |
| 2023.007.03.040 | 设备设施及物料类 | 消防设施和 消防产品类 | 灭火器的配置不符合规范要求。 | 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）第4.1.3条、第4.2.1条~第4.2.5条、第5.2条、第6.1.1条、第6.1.2条；《消防设施通用规范》（GB55036-2022） | 一般 |
| 2023.007.03.041 | 设备设施及物料类 | 消防设施和 消防产品类 | 灭火器存在机械损伤、软管损坏、筒体明显锈蚀；灭火剂泄漏、被开启使用过；灭火器压力不符合标准，压力指针不在压力表绿区范围内；灭火器超过维修周期或符合其他维修条件。 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项；《北京市消防安全责任监督管理办法》第八条第五项；《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008）第5.3.1条、第5.3.2条 | 一般 |
| 2023.007.03.042 | 设备设施及物料类 | 消防设施和 消防产品类 | 应设置消火栓系统的场所未按要求设置消火栓系统。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第8.2.1条、第8.2.2条、第8.2.3条、第8.2.4条 | 一般 |
| 2023.007.03.043 | 设备设施及物料类 | 消防设施和 消防产品类 | 消火栓被埋压、圈占、遮挡，距室外消火栓、水泵接合器2m范围内设置影响其正常使用的障碍物。 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条； 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第14.0.7条 | 一般 |
| 2023.007.03.044 | 设备设施及物料类 | 消防设施和 消防产品类 | 消火栓周边有障碍物，影响正常使用。 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 | 一般 |
| 2023.007.03.045 | 设备设施及物料类 | 消防设施和 消防产品类 | 消火栓内未配置水枪、水带；水带使用绳线捆扎，不能及时展开使用；室内消火栓箱上锁。 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项、第二十八条；北京市消防安全责任监督管理办法》第八条第五项；《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第14.0.7条；《消火栓箱》（GB/T14561-2019）第5.5.2条 | 一般 |
| 2023.007.03.046 | 设备设施及物料类 | 消防设施和 消防产品类 | 消火栓损坏，存在阀门松动、卡死或漏水现象；消防管网无水。 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项；《北京市消防安全责任监督管理办法》第八条第五项 | 一般 |
| 2023.007.03.047 | 设备设施及物料类 | 消防设施和 消防产品类 | 在有可燃物的闷顶、吊顶内，配电线路未采取穿金属管、金属线盒等防火保护措施；配电箱直接设置在可燃装修材料上；存在私搭乱接线路现象，导致电路破损、短路引发火灾风险。 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款；《建筑设计 防火规范》第10.2.3条；《民用建筑电气设计标准》第8.1.3条 | 一般 |
| 2023.007.03.048 | 场所环境类 | 安全出口及 疏散通道类 | 占用、堵塞、封闭安全出口、消防车道和疏散通道或者有其他妨碍安全疏散的行为。 | 《中华人民共和国消防法》第十六条、第二十八条；《北京市消防条例》第十二条；《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第七条、第二十一条 | 一般 |
| 2023.007.03.049 | 场所环境类 | 标志及标识 类 | 消防应急照明灯、消防安全疏散标志设置不符合规范要求。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；《建筑环境通用规范》（GB55016-2021）；《消防安全疏散标志设置标准》（DB11/T1024-2022） | 一般 |
| 2023.007.03.050 | 设备设施及物料类 | 消防设施和 消防产品类 | 涉及燃气使用场所未安装燃气泄漏报警设施或安装数量、位置不符合规范要求；未使用合规燃气气具及设施，未定期进行烟道清洗。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条；《城镇燃气报警控制系统技术规程》（CJJ/T146-2011） | 一般 |
| 五、用电安全 |  |  |  |  |  |
| 2023.007.03.051 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 配电箱（柜）未标识所控对象的名称、编号等，或与实际不符；未有电气控制线路图；装有电器的箱门与箱体PE线未进行可靠跨接。 | 《安全生产等级评定技术规范 第64部分: 城镇供水厂》（DB11/T1322.64-2019） | 一般 |
| 2023.007.03.052 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 配电、控制、保护用的屏（柜、箱）及操作台等金属框架和底座未接地。 | 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016） | 一般 |
| 2023.007.03.053 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 电气线路老化、绝缘破损等不符合安全要求。 | 《用电安全导则》（GB/T13869-2017） | 一般 |
| 2023.007.03.054 | 人员类 | 资质证照类 | 从事电气作业中的特种作业人员未取得相应的资格证书或资格证书未在有效期内。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.055 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 配电室未按要求张贴安全警示标识；配电装置前未标注警戒线。 | 《配电室安全管理规范》（DB11/T527-2021） | 一般 |
| 2023.007.03.056 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 变压器室、配电室和电容器室未安装防火门。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.057 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 未配备符合备质量合格、数量满足工作需求的安全工器具；安全工器具未定期检验或检验未合格投入使用；安全工器具储存或使用不符合安全要求。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.058 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 室内变压器、高压配电装置、低压配电装置的操作区、维护通道未铺设绝缘胶垫。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.059 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 配电室出入口未设置高度不低于400mm的防小动物挡板并未采取其他防鼠措施。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.060 | 人员类 | 个人防护用品使用类 | 有人值守的配电室值班人员设置或工作期间上岗着装不符合规范要求。 |  | 一般 |
| 六、危险作业 |  |  |  |  |  |
| （一）有限空间作业 |  |  |  |  |  |
| 2023.007.03.061 | 基础资料类 | 记录档案类 | 未对有限空间作业进行辨识、提出防范措施或未建立有限空间管理台账。 | 《北京市安全生产条例》第二十九条；《有限空间作业安全技术规范》（DB11/T852-2019)；《北京市水务行业有限空间作业安全管理规程》（京水务安[2022]1号） | 一般 |
| 2023.007.03.062 | 人员类 | 操作行为类 | 未做到“先检测、后作业”或通风不足、检测不合格作业。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.063 | 人员类 | 资格资质类 | 开展有限空间作业过程中，现场监护人员未到岗或未持证上岗。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.064 | 人员类 | 操作行为类 | 有限空间作业未履行作业审批制度。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.065 | 人员类 | 操作行为类 | 未制定作业方案，或未严格执行作业方案。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.066 | 人员类 | 操作行为类 | 未落实安全交底和技术交底（向作业人员详细说明作业内容、主要危险因素、作业安全要求和应急措施等内容）。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.067 | 基础资料类 | 应急救援类 | 发现直接危及人身安全的紧急情况，未采取应急措施（停止作业或者撤出作业人员）。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.068 | 基础资料类 | 应急救援类 | 未按有限空间作业环境级别要求配备防护设备和应急救援设备的。 |  | 一般 |
| （二）高处作业 |  |  |  |  | 一般 |
| 2023.007.03.069 | 人员类 | 个人防护用品使用类 | 高处作业未正确佩戴安全带或安全绳，30m以上高处作业未配备通信联络工具。 | 《高处作业分级》（GB/T3608-2008）； 《坠落防护 安全带》（GB6095-2021）； 《坠落防护 安全绳》（GB24543-2009） | 一般 |
| 2023.007.03.070 | 人员类 | 操作行为类 | 高处作业未设专人监护或作业人员在作业处休息。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.071 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 高处作业未按要求配备符合安全要求的作业平台、吊笼、梯子、挡脚板、跳板等。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.072 | 人员类 | 操作行为类 | 同一坠落方向上未设置安全防护层交叉作业。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.073 | 人员类 | 操作行为类 | 雨雪天气未采取可靠的防滑、防寒措施，或五级风以上（含五级风）、浓雾等恶劣天气禁止高处作业。 |  | 一般 |
| （三）动火作业 |  |  |  |  |  |
| 2023.007.03.074 | 基础资料类 | 制度类 | 动火作业相关单位未建立实施动火作业审批制度。 | 《北京市安全生产管理条例》第二十八条 | 一般 |
| 2023.007.03.075 | 基础资料类 | 机构及人员配备类 | 现场动火部位未设置动火监护人。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.076 | 场所环境类 | 周边环境类 | 未清理动火作业现场可燃物。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.077 | 设备设施及物料类 | 消防设施和消防产品类 | 动火作业现场未配备消防器材。 |  | 一般 |
| （四）其他 |  |  |  |  |  |
| 2023.007.03.078 | 人员类 | 操作行为类 | 作业活动违章指挥、强令冒险作业。 | 《中华人民共和国安全生产法》第五十四条 | 一般 |
| 2023.007.03.079 | 人员类 | 操作行为类 | 未教育和督促作业人员执行安全生产规章制度和安全操作规程。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 | 一般 |
| 2023.007.03.080 | 人员类 | 操作行为类 | 临时用电作业不符合安全要求。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 一般 |
| 2023.007.03.081 | 人员类 | 操作行为类 | 起重作业不符合安全要求。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.082 | 人员类 | 操作行为类 | 实验室操作人员未遵守规定。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.083 | 人员类 | 个人防护用 品使用类 | 个体防护装备配备不足，或单位未监督作业人员正确佩戴和使用个体防护用品。 | 《中华人民共和国安全生产法》；《个体防护装备配备规范_第1部分：总则1》（GB39800.1-2020） | 一般 |
| 2023.007.03.084 | 人员类 | 个人防护用 品使用类 | 各种防护器具未定点存放在安全、便于取用的地方，未设专人负责保管，定期校验和维护。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.085 | 人员类 | 个人防护用 品使用类 | 对现场急救物品、设备和防护用品等未进行经常性的检维修，未确保其使用性能正常。当确认其失效时，未及时报废和更换。 |  | 一般 |
| 2023.007.03.086 | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 2011年10月1日后厂区内新建、扩建、改建的建（构）筑物未按规定设防直击雷的外部防雷装置或未采取防闪电电涌侵入的措施。 | 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010） | 一般 |
| 2023.007.03.087 | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 防雷装置未定期检测或检测未通过。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 一般 |
| 2023.007.03.088 | 场所环境类 | 建（构）筑物 类 | 厂房和仓库内设置宿舍。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十条 | 一般 |
| 2023.007.03.089 | 场所环境类 | 安全出口及 疏散通道类 | 跨越道路上空架设管线距路面最小净高小于5m，未设置限高标志或限高设施。 | 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008） | 一般 |
| 注： （一）本目录将事故隐患分为两类，即“一类”和“二类”。其中，“一类”属于大类，按照人、物、管理、环境分四种；“二类”属于具体的事故隐患类型，每一种类型对应实际的隐患内容，并对应有相应的法律、法规、标准、规范依据。 （二）依据《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》，生产安全事故隐患（以下简称事故隐患)是指生产经营单位在生产经营活动中存在的可能导致生产安全事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。其中，物的不安全状态包含设备设施、作业场所的危险状态及作业环境和条件存在的危险因素；人的不安全状态包含人的无证作业、违章作业和缺少个体防护的作业等；管理上的缺陷包含生产经营单位资质证照、安全管理机构人员、安全管理制度、操作规程、应急救援等各方面的管理缺陷。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患在备注中加“★”表示，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 |  |  |  |  |  |

- 附录22

- 一般危险源风险评价表（LEC法）

| 序号 | 类别 | 项目 | 危险源名称 | 事故诱因 | 可能导致的后果 | 潜在事故类型 | L | E | C | D | 风险等级 | 颜色标示 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 一般危险源风险评价表（LS法）

| 序号 | 类别 | 项目 | 危险源名称 | 事故诱因 | 可能导致的后果 | 潜在事故类型 | L | S | R | 风险等级 | 颜色标示 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附录23

- 作业条件危险性评价法（LEC法）

一、作业条件危险性评价法中危险性大小值D按下式计算：

D=LEC

式中：D—危险性大小值；

L—发生事故或危险事件的可能性大小；

E—人体暴露于危险环境的频率；

C—危险严重程度。

二、事故或危险性事件发生的可能性L值与作业类型有关，可根据施工工期制定出相应的L值判定指标，L值可按表1的规定确定。

表1         事故或危险性事件发生的可能性L值对照表

| L值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- |
| 10 | 完全可以预料 |
| 6 | 相当可能 |
| 3 | 可能，但不经常 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |
| 0.5 | 很不可能，可以设想 |
| 0.2 | 极不可能 |

三、人体暴露于危险环境的频率E值与工程类型无关，仅与施工作业时间长短有关，可从人体暴露于危险环境的频率，或危险环境人员的分布及人员出入的多少，或设备及装置的影响因素，分析、确定E值的大小，可按表2的规定确定。

表2          暴露于危险环境的频率因素E值对照表

| E值 | 暴露于危险环境的频繁程度 |
| --- | --- |
| 10 | 连续暴露 |
| 6 | 每天工作时间内暴露 |
| 3 | 每周1次，或偶然暴露 |
| 2 | 每月1次暴露 |
| 1 | 每年几次暴露 |
| 0.5 | 非常罕见暴露 |

四、发生事故可能造成的后果，即危险严重度因素C值与危险源在触发因素作用下发生事故时产生后果的严重程度有关，可从人身安全、财产及经济损失、社会影响等因素，分析危险源发生事故可能产生的后果确定C值，可按表3的规定确定。

表3               危险严重度因素C值对照表

| C值 | 危险严重度因素 |
| --- | --- |
| 100 | 造成30人以上（含30人）死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失 |
| 40 | 造成10人～29人死亡，或者50人～99人重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失 |
| 15 | 造成3人～9人死亡，或者10人～49人重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失 |
| 7 | 造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失 |
| 3 | 无人员死亡，致残或重伤，或很小的财产损失 |
| 1 | 引人注目，不利于基本的安全卫生要求 |

五、危险源风险等级划分以作业条件危险性大小D值作为标准，按表4的规定确定。

表4          作业条件危险性评价法危险性等级划分标准

| D值区间 | 危险程度 | 风险等级 |
| --- | --- | --- |
| D＞320 | 极其危险，不能继续作业 | 重大风险 |
| 320≥D＞160 | 高度危险，需立即整改 | 较大风险 |
| 160≥D＞70 | 一般危险（或显著危险），需要整改 | 一般风险 |
| D≤70 | 稍有危险，需要注意（或可以接受） | 低风险 |

- 附录24

- 水库、水闸运行一般危险源风险评价方法---风险矩阵法（LS法）

一、风险矩阵法（LS法）的数学表达式为：

R = L×S                           （公式1）

式中：R—风险值；

L—事故发生的可能性；

S—事故造成危害的严重程度。

二、L值的取值过程与标准

L值应由管理单位三个管理层级（分管负责人、部门负责人、运行管理人员）、多个相关部门（运管、安全或有关部门）人员按照以下过程和标准共同确定：

第一步：由每位评价人员根据实际情况和表1，参照附件5、附件6初步选取事故发生的可能性数值（以下用Lc表示）；

表1                     L值取值标准表

|  | 一般情况下不会发生 | 极少情况下才发生 | 某些情况下发生 | 较多情况下发生 | 常常会发生 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L值 | 3 | 6 | 18 | 36 | 60 |

第二步：分别计算出三个管理层级中，每一层级内所有人员所取Lc值的算术平均数Lj1、Lj2、Lj3。

其中：j1代表分管负责人层级；

j2代表部门负责人层级；

j3代表管理人员层级；

第三步：按照下式计算得出L的最终值。

L=0.3×Lj1+0.5×Lj2+0.2×Lj3    （公式2）

三、S值取值标准

S值应按标准计算或选取确定，具体分为以下两种情况：

在分析水库工程运行事故所造成危害的严重程度时，应综合考虑水库水位H和工程规模M两个因素，用两者的乘积值V所在区间作为S取值的依据。V值应按照表2计算，S值应按照表3取值。

表2                      V值计算表

| 工程规模M 水库水位H |  | 小（2）型 | 小（1）型 | 中型 | 大（2）型 | 大（1）型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 取值1 | 取值2 | 取值3 | 取值4 | 取值5 |
| H≤死水位 | 取值1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 死水位＜H≤汛限水位 | 取值2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 汛限水位＜H≤正常蓄水位 | 取值3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 正常蓄水位＜H≤防洪高水位 | 取值4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| H＞防洪高水位 | 取值5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

表3                 水库工程S值取值标准表

| V值区间 | 危害程度 | 水库工程S值取值 |
| --- | --- | --- |
| V≥21 | 灾难性的 | 100 |
| 16≤V≤20 | 重大的 | 40 |
| 11≤V≤15 | 中等的 | 15 |
| 6≤V≤10 | 轻微的 | 7 |
| V≤5 | 极轻微的 | 3 |

在分析水闸工程运行事故所造成危害的严重程度时，仅考虑工程规模这一因素，S值应按照表4取值。

表4                 水闸工程S值取值标准表

| 工程规模 | 小（2）型 | 小（1）型 | 中型 | 大（2）型 | 大（1）型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水闸工程S值 | 3 | 7 | 15 | 40 | 100 |

四、一般危险源风险等级划分

按照上述内容，选取或计算确定一般危险源的L、S值，由公式1计算R值，再按照表5确定风险等级。

表5    一般危险源风险等级划分标准表-风险矩阵法（LS法）

| R值区间 | 风险程度 | 风险等级 | 颜色标示 |
| --- | --- | --- | --- |
| R＞320 | 极其危险 | 重大风险 | 红 |
| 160＜R≤320 | 高度危险 | 较大风险 | 橙 |
| 70＜R≤160 | 中度危险 | 一般风险 | 黄 |
| R≤70 | 轻度危险 | 低风险 | 蓝 |

- 附录25

- 水电站、泵站运行一般危险源风险评价方法---风险矩阵法（LS法）

一、风险矩阵法（LS法）的数学表达式为：

R = L×S                           （公式1）

式中：R—风险值；

L—事故发生的可能性；

S—事故造成危害的严重程度。

二、L值的取值过程与标准

L值应由管理单位三个管理层级（分管负责人、部门负责人、运行管理人员）、多个相关部门（运管、安全或有关部门）人员按照以下过程和标准共同确定：

第一步：由每位评价人员根据实际情况和表1，参照附件5、附件6初步选取事故发生的可能性数值（以下用Lc表示）；

表1                 L值取值标准表

|  | 一般情况下不会发生 | 极少情况下才发生 | 某些情况下发生 | 较多情况下发生 | 常常会发生 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L值 | 5 | 10 | 30 | 60 | 100 |

第二步：分别计算出三个管理层级中，每一层级内所有人员所取Lc值的算术平均数Lj1、Lj2、Lj3。

其中：j1代表分管负责人层级；

j2代表部门负责人层级；

j3代表运行管理人员层级；

第三步：按照下式计算得出L的最终值。

L=0.3×Lj1+0.5×Lj2+0.2×Lj3         （公式2）

三、S值取值标准

对于坝后式水电站宜综合考虑水库水位H和工程规模M两个因素，用两者的乘积值V所在区间作为S取值的依据。V值应按照表2计算，S值应按照表3取值。

表2                    V值计算表

| 工程规模M 水库水位H |  | 小（2）型 | 小（1）型 | 中型 | 大（2）型 | 大（1）型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 取值1 | 取值2 | 取值3 | 取值4 | 取值5 |
| H≤死水位 | 取值1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 死水位＜H≤汛限水位 | 取值2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 汛限水位＜H≤水电站设计洪水位 | 取值3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 水电站设计洪水位＜H≤校核洪水位 | 取值4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| H＞校核洪水位 | 取值5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

表3               坝后式水电站S值取值标准表

| V值区间 | 危害程度 | 水库工程S值取值 |
| --- | --- | --- |
| V≥21 | 灾难性的 | 15 |
| 16≤V≤20 | 重大的 | 10 |
| 11≤V≤15 | 中等的 | 7 |
| 6≤V≤10 | 轻微的 | 5 |
| V≤5 | 极轻微的 | 3 |

除坝后式水电站外，在分析水电站、泵站工程运行事故所造成危害的严重程度时，以工程规模或等别作为S取值的依据，S值应按照表4取值。

表4            水电站、泵站工程S值取值标准表

| 工程规模或等别 | 小（2）型 或Ⅴ | 小（1）型 或Ⅳ | 中型 或Ⅲ | 大（2）型 或Ⅱ | 大（1）型 或Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S值 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 |

对于利用塘坝（库容10万m3及以下）蓄水发电的水电站，其挡水建筑物的一般危险源辨识及风险评价，应按与水电站同等工程规模水库挡水建筑物的有关方法执行（详见《水利水电工程（水库、水闸）运行危险源辨识与风险评价导则》）。

四、一般危险源风险等级划分

按照上述内容，选取或计算确定一般危险源的L、S值，由公式1计算R值，再按照表5确定风险等级。

表5    一般危险源风险等级划分标准表-风险矩阵法（LS法）

| R值区间 | 风险程度 | 风险等级 | 颜色标示 |
| --- | --- | --- | --- |
| R＞320 | 极其危险 | 重大风险 | 红 |
| 160＜R≤320 | 高度危险 | 较大风险 | 橙 |
| 70＜R≤160 | 中度危险 | 一般风险 | 黄 |
| R≤70 | 轻度危险 | 低风险 | 蓝 |

- 附录26

- 堤防、淤地坝运行一般危险源风险评价方法—风险矩阵法（LS法）

一、风险矩阵法（LS法）的数学表达式为：

R = L×S                           （公式1）

式中：R—风险值；

L—事故发生的可能性；

S—事故造成危害的严重程度。

二、L值的取值过程与标准

1.堤防工程：

L值应由管理单位三个管理层级（分管负责人、部门负责人、运行管理人员）、多个相关部门（运管、安全或有关部门）人员按照以下过程和标准共同确定：

第一步：由每位评价人员根据实际情况和表1，参照附件5初步选取事故发生的可能性数值（以下用Lc表示）；

表1                  L值取值标准表

| 可能性 | 一般情况下不会发生 | 极少情况下才发生 | 某些情况下发生 | 较多情况下发生 | 常常会发生 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L值 | 5 | 10 | 30 | 60 | 100 |

第二步：分别计算出三个管理层级中，每一层级内所有人员所取Lc值的算术平均数Lj1、Lj2、Lj3。

其中：j1代表分管负责人层级；

j2代表部门负责人层级；

j3代表管理人员层级；

第三步：按照下式计算得出L的最终值。

L=0.3×Lj1+0.5×Lj2+0.2×Lj3      （公式2）

2.淤地坝工程：

管理单位按照上述堤防工程的取值过程与标准施行，L值应由评价人员根据实际情况和表 1，参照附件 6 初步选取事故发生的可能性数值。如无管理层级，L 值为所有评价人员取值的算术平均数。

三、S值取值标准

堤防工程以级别作为S取值的依据，S值应按照表2取值。

表2               堤防工程S值取值标准表

| 级别 | 5级 | 4级 | 3级 | 2级 | 1级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S值 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 |

淤地坝工程以工程规模作为S取值的依据，S值应按照表3 取值。

表3              淤地坝工程S值取值标准表

| 工程规模 | 小型 | 中型 | 大（2）型 | 大（1）型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S值 | 3 | 5 | 7 | 10 |

四、一般危险源风险等级划分

按照上述内容，选取或计算确定一般危险源的L、S值，由公式1计算R值，再按照表5确定风险等级。

表4    一般危险源风险等级划分标准表-风险矩阵法（LS法）

| R值区间 | 风险程度 | 风险等级 | 颜色标示 |
| --- | --- | --- | --- |
| R＞320 | 极其危险 | 重大风险 | 红 |
| 160＜R≤320 | 高度危险 | 较大风险 | 橙 |
| 70＜R≤160 | 中度危险 | 一般风险 | 黄 |
| R≤70 | 轻度危险 | 低风险 | 蓝 |

- 附录27

- 风险矩阵法（LS法）

风险矩阵表

| 事件后果严重性（S） | 5 | 低 | 一般 | 较大 | 重大 | 重大 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 低 | 低 | 一般 | 较大 | 重大 |
|  | 3 | 低 | 低 | 一般 | 一般 | 较大 |
|  | 2 | 低 | 低 | 低 | 低 | 一般 |
|  | 1 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 事故发生可能性（L） |  |  |  |  |

事故发生的可能性（L）判定准则

| 等级 | 标准 |
| --- | --- |
| 5 | 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 |
| 4 | 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生。 |
| 3 | 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。 |
| 2 | 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。 |
| 1 | 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 |

事件后果严重性（S）判定准则

| 等级 | 法律、法规及其他要求 | 人员 | 直接经济 损失 | 停工 | 企业形象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 违反法律、法规和标准 | 死亡 | 100万元以上 | 部分装置（>2套）或设备 | 重大国际影响 |
| 4 | 潜在违反法规和标准 | 丧失劳动能力 | 50万元以上 | 2套装置停工、或设备停工 | 行业内较大 行政区域影响 |
| 3 | 不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等 | 截肢、骨折、听力丧失、慢性病 | 1万元以上 | 1套装置停工或设备 | 地区影响 |
| 2 | 不符合企业的安全操作程序、规定 | 轻微受伤、间歇不舒服 | 1万元以下 | 受影响不大，几乎不停产 | 公司及周边范围 |
| 1 | 完全符合 | 无伤亡 | 无损失 | 没有停工 | 形象没有受损 |

安全风险等级判定准则（R）及控制措施

| 风险度 | 等级 |  | 应采取的行动/控制措施 | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-25 | 红色 | 重大风险 | 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估。 | 立刻 |
| 15-16 | 橙色 | 较大风险 | 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。 | 立即或近期整改 |
| 9-12 | 黄色 | 一般风险 | 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通。 | 2年内治理 |
| ≤8 | 蓝色 | 低风险 | 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查或无需采用控制措施。 | 有条件、有经费时治理或需保存记录 |

- 附录28

- 危险化学品重大危险源辨识评价结论（示例）

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元均为危险化学品重大危险源。

1、辨识依据

重大危险源的辨识依据是危险化学品的危险特性及数量。单元内存在危险化学品的数量等于或超过危险化学品规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

1）单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

2）单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：

S=q1/Q1＋q2/Q2＋……qn/Qn＋≥1

式中：

S——辨识指标；

q1，q2……qn——每种危险化学品实际存在量。单位（t）；

Q1，Q2……Qn——与每种危险化学品相对应的临界量。单位（t）。

2、危险化学品重大危险源辨识评价

某单位在生产作业现场存在设备安装、各类在用机械设备、食堂等方面，使用、储存和有乙炔、氧气、液化石油气和柴油等危险化学 品，其实际储存量及其临界量见下表。

某单位某单元危险化学品重大危险源辨识表

| 序号 | 类别 | 危险化学品名称和说明 | 临界量 Q (T) | 储存量 q (T) | q/Q | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 易燃气体 | 乙炔 | 1 | 0.05 | 0.05 |  |
| 2 |  | 氧气 | 200 | 0.1 | 0.0005 |  |
| 3 |  | 液化石油气 | 50 | 0.03 | 0.0006 |  |
| 4 | 易燃液体 | 柴油 | 5000 | 0.3 | 0.00006 | 按特定组管理 |

辨识指标计算：

S=0.05+0.0005+0.0006+0.00006=0.05116

3、辨识结果

经计算，S 远小于 1，某单位某单元施工过程中使用、储存的危险化学品不构成危险化学品重大危险源，按一般危险源采用 LEC 法或 LS 法进行风险评价确定其风险等级并汇总在《一般危险源风险评价表》中。

某单位

年 月 日

- 附录29

- 重大事故隐患判定结论（示例）

某单位水利工程运行管理生产安全重大事故隐患判定表

单位(部门):                                                                                                     日期：    年   月    日

| 序号 | 管理对象 | 隐患编号 | 隐患内容 | 现状检查 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水利工程通用 | SY-T001 | 有泄洪要求的闸门不能正常启闭:泄水建筑物堵塞,无 法正常泄洪:启闭机自动控制系统失效 | 1、水电站前池泄水闸门经汛前专项检查及试 验,能正常启闭;2、X溢洪道现场检查,畅通, 能正常泄洪;3、XXX溢洪道共?台启闭机均为 现地手动控制,经试验,启闭正常,无失效情况。 | 不构成重大事故隐患。 |
| 2 |  | SY-T002 | 有防洪要求的工程未按照设计和规范设置监测、观测设施 或监测、观测设施严重缺失:未开展监测观测 | 1、XXX水电站批复的主要功能为发电、供水, 按工程安全监测设计在隧洞、前池等部位布置了变形、渗流、压力等监测设施,完好率为90%; 2、按设计文件要求,隧洞应力、应变??开展 监测,数据处于设计请允许值(??)范围以内; 严格按《土石坝安全监测技术规范》(SL551- 2012)、《混凝土坝安全监测技术规范》(SL601- 2013)及公司《安全监测管理制度》开展安全 监测及资料定期整编分析。 | 不构成重大事故隐患。 |
| 3 | 水库大坝工程 | SY-K001 | 大坝安全鉴定为三类坝,未采取有效管控措施 | xxx水库于2021年下闸蓄水,下闸蓄水通过了 安全鉴定,鉴定结论为"?",按《水库大坝安 全鉴定管理办法》(水建管(2003) 271号)为 竣工验收后5年内开展首次安全鉴定,目前无异常。 | 不构成重大事故隐患。 |
| 4 |  | SY-K002 | 大坝防渗和反滤排水设施存在严重缺陷:大坝渗流压力与 渗流量变化异常:坝基扬压力明显高于设计值,复核抗滑 安全系数不满足规范要求;运行中已出现流土、漏洞、管涌、接触渗漏等严重渗流异常现象;大坝超高不满足规范 要求;水库泄洪能力不满足规范要求;水库防洪能力不足 | 1、通过日常检查,大坝防渗和反滤排水设施无 异常:2、通过安全监测数据分析,大坝渗流压力与渗流量变化无异常:3、通过安全监测数据分析,坝基扬压力为?,低于设计值?,下闸蓄水安全鉴定报告中显示抗滑安全系数??,满足规范要求;4、通过日常检查,运行中无流土、漏洞、管涌、接触渗漏等严重渗流异常现象:5、大坝超高为?,设计?,满足规范及设计要求; 6、下闸蓄水安全鉴定报告中对水库泄洪能力复 核,结论为"?",满足规范要求;7、下闸蓄 水安全鉴定报告中对水库防洪能力进行校核, 结论为"?",满足设计防洪能力。 | 不构成重大事故隐患。 |
| 5 |  | SY-K003 | 大坝及泄水、输水等建筑物的强度、稳定、泄流安全不满 足规范要求,存在危及工程安全的异常变形或近坝岸坡不 稳定 | 隧洞按施工图纸完工,经??分部工程验收,验 收结论为"优":压力钢管: |  |
| 6 |  | SY-K004 | 有泄洪要求的闸门、启闭机等金属结构安全检测结果为 "不安全",强度、刚度及稳定性不满足规范要求:或维 护不善,变形、锈蚀、磨损严重,不能正常运行 | 1、电站前池闸门、启闭机有泄洪要求,投运前 一系列,。。。强度、刚度及稳定性不满足规范 及设计要求:2、电站按《??维修养护规程》定 期(3个月)开展维修养护,处于完好状态。 |  |
| 7 |  | SY-K005 | 未经批准擅自调高水库汛限水位:水库未经蓄水验收即投 入使用 |  |  |
| 8 | 水电站工程 | SY-D001 | 小型水电站安全评价为C类,未采取有效管控措施 | 公司按GB/T50876自主开展了安全评价,评价 结论为"A类",电站整体处于安全状态。 |  |
| 9 |  | SY-D002 | 主要发供电设备异常运行已达到规程标准的紧急停运条 件而未停止运行:可能出现六氟化硫泄漏、聚集的场所,未设置监测报警及通风装置:有限空间作业未经审 批或未开展有限空间气体检测 |  |  |
| 10 | 泵站 | SY-B01 | 泵站综合评定为三类、四类,未采取有效管控措施 | 本单位不涉及! |  |
| 11 | 水闸工程 | SY-2001 | 水闸安全鉴定为三类、四类闸,未采取有效管控措施 | 本单位不涉及! |  |
| 12 |  | SY-Z002 | 水闸的主体结构不均匀沉降、垂直位移、水平位移超出允 许值,可能导致整体失稳:止水系统破坏 | 本单位不涉及! |  |
| 13 |  | SY-Z003 | 水闸监测发现铺盖、底板、上下游连接段底部淘空存在失 稳的可能 | 本单位不涉及! |  |
| 14 | 堤防工程 | SY-F001 | 堤防安全综合评价为三类,未采取有效管控措施 | 本单位不涉及! |  |
| 15 |  | SY-F002 | 堤防渗流坡降和覆盖层盖重不满足标准的要求,或工程己 出现严重渗流异常现象 | 本单位不涉及! |  |
| 16 |  | SY-F003 | 堤防及防护结构稳定性不满足规范要求,或已发现危及堤 防稳定的现象 | 本单位不涉及! |  |
| 17 | 引调水及灌区工程 | SY-YG001 | 渡槽及跨渠建筑物地基沉降量超过设计要求:排架倾斜较 大,水下基础露空较大,超过设计要求:渡槽结构主体裂 缝多,碳化破损严重,止水失效,漏水严重 | 本单位不涉及! |  |
| 18 |  | SY-YG002 | 隧洞洞脸边坡不稳定:隧洞围岩或支护结构严重变形 | 本单位不涉及! |  |
| 19 |  | SY-YG003 | 高填方或傍山渠坡出现管涌等渗透破坏现象或塌陷、边坡 失稳等现象 | 本单位不涉及! |  |
| 20 | 淤地坝工程 | SY-NK001 | 下游影响范围有村庄、学校、工矿等的大中型淤地坝无 溢洪道或无放水设施:坝体坝肩出现贯通性横向裂缝或 纵向滑动性裂缝:坝坡出现破坏性滑坡、塌陷、冲沟, 坝体出现冲缺、管涌、流士:放水建筑物(卧管、坚 井、涵洞、涵管等)或溢洪道出现损毁、断裂、坍塌、 基部掏刷、悬空 | 本单位不涉及! |  |

判定小组组长：                                 成员：

- 附录30

- 《危险源辨识与风险评价报告》主要内容及要求

一、工程简介

工程概况，对施工作业环境、危险物质仓储区、生活及办公区自然环境、危险特性、工作或作业持续时间等进行描述。（水利水电工程施工）

工程概况（包括工程组成、工程等别、设计标准、抗震等级、主要特征值、工程地质条件及周边自然环境等），工程运行管理概况（工程建设年份及运行时间、安全鉴定情况、除险加固情况，危险物质仓储区、生活及办公区的危险特性描述等），管理单位安全生产管理基本情况。（水库、水闸运行，水电站、泵站运行，堤防、淤地坝运行）

二、危险源辨识与风险评价主要依据

三、危险源辨识和风险评价方法

结合工程运行管理实际选用相适应的方法。

四、危险源辨识与风险评价内容

危险源名称、类别、级别、所在部位或项目、事故诱因、可能导致的事故，危险源风险等级。

五、安全管控措施

根据危险源辨识与风险评价结果，对危险源提出安全管理制度、技术及管理措施等。

六、应急预案

根据危险源辨识与风险评价结果，提出有关应急预案。

- 附录31

- 风险分级管控清单（或危险源基本信息）

单位（项目部）：                                                                                         日期：

| 序号 | 危险源名称 | 所在工程 | 危险源级别 | 危险源类型 | 风险等级 | 辨识单位 | 辨识人员 | 辨识日期 | 管控措施 | 管控层级 | 责任人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审批：                                                               编制：

说明：控制措施一般从工程技术措施、管理控制措施、个体防护措施、教育培训措施、应急处置措施、监测监控等方面进行制定，有关单位在使用时可依据实际情况对该表进行调整及增减控制措施类别。

- 附录32

- 四色安全风险空间分布图（示例）

|  |  | XXX有限公司 |  | XXX拦河闸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | XXX拦河闸 |  |  |
| 安全风险公告栏 |  |  |  |  |
| 危险源名称：工作闸门、启闭机 |  |  | 管控措施 |  |
| 危险有害因素：磨损、侵蚀性介质、流态异常、开度限位装置功能失效等。 |  |  | 1.按《水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程》(SL101-2014)定期组织闸门和启闭机安全检测。 2.严格执行安全生产工作职责、电工安全操作规程、启闭机操作规程、闸门操作规程、工程巡查巡检制度、水闸维护规程。 3.按规定配备灭火器等消防灭火器材。 4.现场工作时佩戴安全帽、绝缘手套、绝缘靴等。 5.设置禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志。 6.加强对制度、规程、应急预案教育培训。 7.编制触电、机械伤害事故专项应急预案或现场处置方案。 |  |
| 潜在事故类型：机械伤害、触电 |  |  |  |  |
| 危险源级别：þ 重大 |  |  |  |  |
| 危险源风险等级：重大 |  |  |  |  |
| 管控层级：公司负责人 |  |  |  |  |
| 管理责任人： | XXX 130XXXXXXXX |  |  |  |

- 附录 33   安全风险公告栏示例

- 附录34

- 岗位安全风险告知卡（示例）

机电设备运行维护岗位安全风险告知卡

| 岗位 名称 | 机电设备运行 维护管理岗位 |  | 风险 等级 | 一般（黄色） | 编号： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场照片 |  |  | 主要 危害 因素 | 1.用电设备电气线路裸露、绝缘破损。老化或短路。 2.用电设备控制开关无漏电保护装置或装置失效。 3. 可燃物与电气设备、设施、线路的距离不符合规范要求。 4.设备运转部分未做防护;使用机械设备未执行安全操作 规程。 5.高处作业未执行高处作业安全操作规程，或高处平台护 栏老化、缺失。 6.有限空间作业未执行有限空间作业安全操作规程。 7.违章动火。 |  |
| 潜在事故 类型 |  | 火灾、触电 高处坠落 机械伤害 | 风险管控措施 | 1.加强日常用电安全检查，避免出现线路裸露或短路现象。 2.用电设备控制开关设置了漏电保护装置且每月定期测试 有效;多空电源移动插座应使用合格产品。 3.可燃物与电气设备设施线路应保持足够的安全间距。 4.加强设备日常安全巡查、定期安全检查，确保设备安全 保护装置完好有效。 5.设备操作或维修严格执行安全操作规程。 6. 高处平台、护栏等定期检查，保证完好。 7.有限空间作业、动火作业、高处作业严格执行相应的安 全操作规程。 |  |
| 责任人：XXX |  |  |  | 触电事故: 1.使触电者脱离电源，一是切断电源。二是用绝缘物作为 工具使触电者脱离电源。 2.现场抢救伤员措施如下:对神智清醒的触电者采取静卧、 保暖并严密观察;对神智不清的触电者有心跳但呼吸停 止的用人工呼吸法抢救;对神智丧失的触电者心跳停止 有微弱呼吸的应立即施行心肺复苏法抢救;触电者心跳、 呼吸停止时应立即心肺复苏法抢救。 3.及时拨打“120”急救电话，说清楚事件发生的具体地址 和伤员情况，并安排人员接应救护车。 火灾事故: 1.立即切断有关电源。 2.使用干粉灭火器或消火栓将火扑灭。 3.立即向应急指挥部报告。 机械伤害事故: 1.将受伤者进行简单的包扎后送医院治疗。 |  |
| 联系电话：XXX |  |  |  |  |  |
| 应急电话： 急救电话：120 火警电话：119 公安电话：110 值班室电话：XXXX-XXXXXX |  |  |  |  |  |

- 附录35

- 需录入信息系统的规模以上水利工程

| 序号 | 工程类别 | 规模以上的参考标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水库 | 库容≥10 万立方米 |
| 2 | 水电站 | 装机容量＞5 万千瓦 |
| 3 | 小水电站 | 5 万千瓦≥装机容量≥500 千瓦 |
| 4 | 水闸 | 流量≥5 立方米/秒 |
| 5 | 泵站 | 流量≥10 立方米/秒或装机功率≥1000 千瓦 |
| 6 | 堤防 | 堤防等级≥5 级（洪水重现期≥10 年一遇） |
| 7 | 引调水工程 | 流量≥1 立方米（暂定） |
| 8 | 灌区工程 | 灌溉面积≥5 万亩 |
| 9 | 淤地坝 | 库容≥10 万立方米 |
| 10 | 农村供水工程 | 日供水规模≥1000 吨或供水人口≥10000 人 |

抄送：水利部监督司，宁夏水务投资集团有限公司、宁夏水发集团有

限公司、银川中铁水务集团有限公司。

宁夏回族自治区水利厅办公室               2023年7月26日印发